DESCRIPTIF TECHNIQUE PANNEAU RADIANT GAZ TYPE SRII 62

Caractéristiques techniques du SRII 62 Puissance consommée sur PCS : 21,7/10,8 kW Puissance consommée sur PCI : 19,5/9,75 kW Masse : 18,5 kg Longueur hors tout : 1082 m Largeur hors tout : 435 mm Hauteur hors tout : 181,5 mm Température des plaquettes céramiques : 950 °C Puissance électrique absorbée : 30 VA Nombre d'allures de chauffe : 2

SOLARONICS Chauffage ZI N°3 rue du Kemmel CS20302 – 59429 ARMENTIERES CEDEX France Tél : 03.20.10.59.59 - Fax : 03.20.35.57.22 Site : www.solaronics.com SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE – PANNEAU RADIANT GAZ TYPE SRII 62 – CC09008B-FR – 20/05/19 PAGE 1/3

DESCRIPTIF TECHNIQUE PANNEAU RADIANT GAZ TYPE SRII 62

Descriptif produit Le PANNEAU RADIANT GAZ type SR II comprend : - un brûleur composé : - d'un corps en acier, - d'une bague convergente et d'un tube venturi assurant l'admission d'air comburant, - d'un répartiteur dans le brûleur pour l'homogénéisation du mélange air gaz sur toute sa longueur, - de plaquettes céramiques haute température, alvéolées en nids d'abeille brevetées SOLARONICS, montées sur le corps du brûleur de manière étanche grâce à des joints haute température, - d'un écran en acier inoxydable réfractaire à haut pouvoir émissif destiné à récupérer une partie de l'énergie de combustion tout en augmentant le confinement de la flamme dans les alvéoles. L'ensemble brûleur-plaquettes est totalement interchangeable. - une carrosserie dans laquelle est monté flottant le brûleur pour permettre sa libre dilatation, composée : - d'un dispositif de pré-chauffage du mélange air / gaz par une double enveloppe externe qui canalise les fumées le long des parois du corps du brûleur, - de deux réflecteurs en acier aluminié, permettant de focaliser le rayonnement. - un boîtier de contrôle et de sécurité gérant : - un contrôle de flamme permanent par une électrode d'ionisation conformément aux dispositions européennes, - un allumage électrique à distance par une électrode en inox réfractaire à fils intégrés de 3 mm de diamètre, - une double électrovanne de sécurité par brûleur, - une ou deux allures de chauffe (fonctionnement en tout ou peu) permettant une régulation optimale à +/- 0,5° C autour de la température de consigne et donc une réduction de consommation énergétique pouvant aller jusqu'à 10 %. - des accessoires d'installation et de connection : - 4 crochets de fixation, - 4 ressorts anti vibration, - 1 connecteur électrique. Garantie 1 an pièce et main d'œuvre usine. La mise en route pourra être effectuée par SOLARONICS. Celle-ci offre une garantie totale la première année + 5 ans de garantie sur l'ensemble brûleur / plaquettes. Possibilité d'extension de garantie longue durée.

SOLARONICS Chauffage ZI N°3 rue du Kemmel CS20302 – 59429 ARMENTIERES CEDEX France Tél : 03.20.10.59.59 - Fax : 03.20.35.57.22 Site : www.solaronics.com SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE – PANNEAU RADIANT GAZ TYPE SRII 62 – CC09008B-FR – 20/05/19 Page 2/3

DESCRIPTIF TECHNIQUE PANNEAU RADIANT GAZ TYPE SRII 62

Mise en place des appareils Le PANNEAU RADIANT SR II sera suspendu en 4 points par des chaînes, filins ou câbles. Il pourra être incliné latéralement jusqu'à 25°. La hauteur d'accrochage et la distance réglementaire par rapport aux parois devront être respectées. Raccordement gaz Il doit être effectué conformément aux prescriptions relatives aux installations intérieures (DTU 61.1 - Installations de gaz). Le raccordement gaz s'effectue sur le caisson brûleur, à l'entrée de l'électrovanne (1/2 " femelle, pas du gaz cylindrique). - Un kit comprenant une vanne d'isolement 1/4 de tour, un filtre à gaz, un détendeur adapté à la pression de distribution et un flexible inox sera placé à l'extérieur des appareils. Raccordement électrique - Il doit être réalisé conformément à la norme NFC 15100 de l'UTE (section des conducteurs, liaison à la terre, sectionneur, protections par fusibles et disjoncteurs...) - Alimentation électrique à prévoir : 230 V (+ 10 %, - 15 %) 50 Hz entre la phase et le neutre monophasé. - Prévoir un transformateur d'isolement en cas de réseau électrique avec neutre impédant de type IT. Certificat d’éconnomie d’énergie Les panneaux radiants SRII 2 allures sont éligibles au certificat d’économe d’énergie (CEE). Le dispositif des certificats économies énergie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13/07/2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE). Les fiches d’opérations standardisées, définies par arrêtés, sont disponibles pour faciliter le montage d’actions d’économies d’énergie. Elles sont classées par secteur (résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, transport, réseaux) et définissent, pour les opérations les plus fréquentes, un montant forfaitaire d’économies d’énergie en kWh cumac. Le terme « cumac » correspond à la contraction de « cumulés » et « actualisés ». Ainsi, par exemple, le montant de kWh cumac économisé suite à l’installation d’un appareil performant d’un point de vue énergétique correspond au cumul des économies d’énergie annuelles réalisées durant la vie de ce produit. En outre, les économies réalisées au cours de chaque année suivant la première sont actualisées en divisant par 1,04 les économies de l’année précédente (Taux d’actualisation de 4 %). A ce jour, les panneaux rayonnants SRII 2 allures font l’objet d’une opération standardisée n°IND-BA-117 pour l’Industrie. http://atee.fr/sites/default/files/ind-ba-117_fsah_chauffage_decentralise_gaz_.pdf

SOLARONICS Chauffage ZI N°3 rue du Kemmel CS20302 – 59429 ARMENTIERES CEDEX France Tél : 03.20.10.59.59 - Fax : 03.20.35.57.22 Site : www.solaronics.com SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE – PANNEAU RADIANT GAZ TYPE SRII 62 – CC09008B-FR – 20/05/19 PAGE 3/3