DESCRIPTIF TECHNIQUE PANNEAU RADIANT GAZ TYPE SRII 82

Caractéristiques techniques du SRII 82 Puissance consommée sur PCS : 28,6/14,3 kW Puissance consommée sur PCI : 25,7/12,85 kW Poids : 22,0 kg Longueur hors tout : 1,345 m Largeur hors tout : 0,435 m Hauteur hors tout : 0,213 m Température des plaquettes céramiques : 950 °C Puissance électrique absorbée : 60 VA Nombre d'allures de chauffe : 2

78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.fr SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE – PANNEAU RADIANT GAZ TYPE SRII 82 – CC09009B-FR – 31/03/10 PAGE 1/3

DESCRIPTIF TECHNIQUE PANNEAU RADIANT GAZ TYPE SRII 82

Descriptif produit Le PANNEAU RADIANT GAZ type SR II comprend : - un brûleur composé : - d'un corps en acier, - d'une bague convergente et d'un tube venturi assurant l'admission d'air comburant, - d'un répartiteur dans le brûleur pour l'homogénéisation du mélange air gaz sur toute sa longueur, - de plaquettes céramiques haute température, alvéolées en nids d'abeille brevetées SOLARONICS, montées sur le corps du brûleur de manière étanche grâce à des joints haute température. - d'un écran en acier inoxydable réfractaire à haut pouvoir émissif destiné à récupérer une partie de l'énergie de combustion tout en augmentant le confinement de la flamme dans les alvéoles. L'ensemble brûleur-plaquettes est totalement interchangeable. - une carrosserie dans laquelle est monté flottant le brûleur pour permettre sa libre dilatation, composée : - d'un dispositif de pré-chauffage du mélange air / gaz par une double enveloppe externe qui canalise les fumées le long des parois du corps du brûleur, - de deux réflecteurs en acier aluminié, permettant de focaliser le rayonnement, - un boîtier de contrôle et de sécurité gérant : - un contrôle de flamme permanent par une électrode d'ionisation conformément aux dispositions européennes, - un allumage électrique à distance par une électrode en inox réfractaire à fils intégrés de 3 mm de diamètre, - une double électrovanne de sécurité par brûleur, - une ou deux allures de chauffe (fonctionnement en tout ou peu) permettant une régulation optimale à +/- 0,5° C autour de la température de consigne et donc une réduction de consommation énergétique pouvant aller jusqu'à 10 %. - des accessoires d'installation et de connection : - quatre crochets de fixation, - quatre ressorts anti vibration, - 1 connecteur électrique. Garantie 1 an pièce et main d'œuvre usine La mise en route pourra être effectuée par SOLARONICS. Celle-ci offre une garantie totale la première année + 5 ans de garantie sur l'ensemble brûleur / plaquettes. Possibilité d'extension de garantie longue durée

78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.fr SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE – PANNEAU RADIANT GAZ TYPE SRII 82 – CC09009B-FR – 31/03/10 Page 2/3

DESCRIPTIF TECHNIQUE PANNEAU RADIANT GAZ TYPE SRII 82

Mise en place des appareils Le PANNEAU RADIANT SR II sera suspendu en 4 points par des chaînes, filins ou câbles. Il pourra être incliné latéralement jusqu'à 25°. La hauteur d'accrochage et la distance réglementaire par rapport aux parois devront être respectées. Raccordement gaz Il doit être effectué conformément aux prescriptions relatives aux installations intérieures (DTU 61.1 - Installations de gaz). Le raccordement gaz s'effectue sur le caisson brûleur, à l'entrée de l'électrovanne (1/2 " femelle, pas du gaz cylindrique). - Un kit comprenant une vanne d'isolement 1/4 de tour, un filtre à gaz, un détendeur adapté à la pression de distribution et un flexible inox sera placé à l'extérieur des appareils. Raccordement électrique - Il doit être réalisé conformément à la norme NFC 15100 de l'UTE (section des conducteurs, liaison à la terre, sectionneur, protections par fusibles et disjoncteurs...) - Alimentation électrique à prévoir : 220 V (+ 10 %, - 15 %) 50 Hz entre la phase et le neutre monophasé. - Prévoir un transformateur d'isolement en cas de réseau électrique avec neutre impédant de type IT.

78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.fr SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE – PANNEAU RADIANT GAZ TYPE SRII 82 – CC09009B-FR – 31/03/10 PAGE 3/3