DESCRIPTIF TECHNIQUE TUBE RADIANT GAZ MULTIBRULEURS A EXTRACTION CENTRALISEE TYPE EUROLINE

Caractéristiques techniques Puissance unitaire brûleur sur PCI : 20 ,30 ou 40 kW Rendement de combustion : 95 % sur PCI Poids : 13 kg au mètre Diamètre des tubes émetteurs : 114,3 mm T1 (fourniture installateur) Diamètre des tubes de raccordement : 168,3 mm T10 (fourniture installateur) 219,1 mm T10 (fourniture installateur) Chambre de combustion : en fonte Température des tubes : 200°C à 500°C Température des fumées : 80°C à 140°C Dépression dans le réseau : 160 mm de colonne d'eau Consommation électrique : 20 VA par brûleur 750 VA par extracteur TVP400 4 000 VA par extracteur VPMR 450 150 VA par coffret de commande et de régulation

78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.fr SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE –TUBE RADIANT GAZ MULTIBRULEURS EUROLINE BRT 20/30/40 – CC09022A-FR – 17/08/09 PAGE 1/3

DESCRIPTIF TECHNIQUE TUBE RADIANT GAZ MULTIBRULEURS A EXTRACTION CENTRALISEE TYPE EUROLINE

Descriptif produit Le tube radiant multibrûleurs EUROLINE de catégorie II 2Esi 3P bénéficie du marquage pour un fonctionnement aux gaz naturels ainsi qu'au propane. 1. PRINCIPE : Du type "infrarouge obscur", le réseau continu est constitué d'un ensemble de brûleurs d'une puissance unitaire de 20, 30 ou 40 kW, reliés entre eux par des tubes acier de Æ 114,3 mm dans lesquels circulent les produits de combustion. L'assemblage brûleur-tube se fait par brides. Les tubes Æ 114,3 mm sont surmontés de réflecteurs réfléchissant le rayonnement émis vers le sol. La circulation des produits de combustion de l'ensemble des brûleurs s'effectue par la mise en dépression des tubes grâce à un ventilateur extracteur unique situé en extrémité du système et permettant leur rejet à l'extérieur du local. 2. NOMENCLATURE : - Brûleurs complets de type BRT 20/30/40 comprenant : - un capot avec orifices d'entrée d'air comburant permettant une accessibilité aisée par le dessus du brûleur aux principaux organes et un refroidissement des composants électriques, - un filtre positionné dans le capot--brûleur permettant un fonctionnement dans des atmosphères poussiéreuses, - un dispositif d'allumage automatique électronique à distance et un contrôle de flamme électronique permanent par une mono-électrode en acier réfractaire de 3 mm de diamètre, - un boîtier de contrôle et de sécurité gérant le cycle de fonctionnement du brûleur - un bloc combiné gaz comprenant une double électrovanne gaz de classe B et un régulateur de pression, - un dépressostat par brûleur assurant un contrôle permanent de la dépression dans le réseau au niveau de chaque brûleur, - un bloc mélangeur air comburant - gaz avec diaphragme calibré pour l'admission d'air comburant dans le bloc, - un voyant rouge de défaut du brûleur et un voyant jaune de présence secteur, situés sur la face arrière, - un tube de raccordement gaz - 1/2 " mâle pas du gaz cylindrique - sortant sur la face arrière, - une connecteur électrique type CEE 22, sur la face arrière. - une vanne gaz de sectionnement 1/4 de tour, un filtre gaz, un détendeur approprié et un flexible, - une tête de brûleur en fonte équipée d'une plaque céramique alvéolaire et d'un écran accroche flamme, - Chambres de combustion en fonte avec brides et oeilleton de contrôle flamme + Contre-brides carrées à souder sur tubeÆ 114,3 mm,

78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.fr SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE – TUBE RADIANT GAZ MULTIBRULEURS EUROLINE BRT 20/30/40 – CC09022A-FR – 17/08/09 Page 2/3

DESCRIPTIF TECHNIQUE TUBE RADIANT GAZ MULTIBRULEURS A EXTRACTION CENTRALISEE TYPE EUROLINE

- Silencieux d'entrée d'air EUROLINE placés en tête de chaque ligne, - Réflecteurs se goupillant sur les supports-réflecteurs pour un montage rapide, munis de plis d'efficacité évitant tout point chaud, - Ventilateur extracteur SOLARONICS EUROLINE de type TVP400 ou VPMR450, monté sur silent bloc, équipé de manchettes souples pour le raccordement sur le réseau et sur la cheminée, - Coffret de commande et de régulation gère les temporisations nécessaires au fonctionnement, pilote le coffret d'alimentation de l'extracteur et alimente les brûleurs. Il intègre une horloge programmable journalière hebdomadaire commune aux différentes zones, un régulateur et une sonde à boule noire par zone de régulation, les départs puissance vers les brûleurs, le départ commande vers le coffret d'alimentation de l'extracteur, le relayage temporisé et les protections des circuits commande et puissance,, - Accessoires de montage : supports pour tube et réflecteur, tendeur à lanterne, 3. MISE EN PLACE DU RESEAU : La notice technique détaille la procédure de mise en place du réseau. La hauteur d'accrochage et la distance réglementaire par rapport aux parois devront être respectées. Raccordement gaz - Il doit être effectué conformément aux prescriptions relatives aux installations intérieures (DTU 61.1 - Installations de gaz). Le raccordement gaz s'effectue sur le tube sortant à l'arrière du brûleur (1/2 " mâle, pas du gaz cylindrique). - Un kit comprenant une vanne d'isolement 1/4 de tour, un filtre à gaz, un détendeur adapté à la pression de distribution et un flexible inox sera placé à l'extérieur des brûleurs. - Il doit être réalisé conformément à la norme NFC 15100 de l'UTE (section des conducteurs, liaison à la terre, sectionneur, protections par fusibles et disjoncteurs...) Raccordement électrique- Alimentation électrique à prévoir : · Alimentation électrique de l'armoire de commande et de régulation: 230 V (+ 10 %, - 15 %) 50 Hz monophasé. Chaque brûleur est à alimenter à partir de l'armoire en 230 V monophasé · Alimentation électrique du coffret démarreur extracteur et de l'extracteur : 400 V Triphasé Evacuation des produits de combustion et évacuation des condensats · Les produits de combustion sont évacués par l'extracteur qui peut être placé indifféremment à l'intérieur ou à l'extérieur du local et en toiture ou en paroi. L'extracteur est équipé d'un silencieux de sortie et peut être placé dans un caisson d'insonorisation. · L' évacuation des condensats ainsi que leur raccordement sur l'attente E.P. seront réalisés conformément aux indications fournies dans la notice d'installation du constructeur. Cette évacuation siphonnée sera réalisée en tube acier galvanisé côté rampes et en P.V.C. côté E.P. 4. MISE EN SERVICE : La mise en service est assurée systématiquement par le constructeur. Le technicien est équipé de moyens d'accès et de l'instrumentation de mesure : nacelle, analyseur de combustion... A la suite de la mise en service un procès-verbal de réception sera établi permettant de signifier le départ de la garantie 1 an pièces. Possibilité d'extension de garantie

78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.fr SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE – TUBE RADIANT GAZ MULTIBRULEURS EUROLINE BRT 20/30/40 – CC09022A-FR – 17/08/09 PAGE 3/3