DESCRIPTIF TECHNIQUE Aérotherme gaz type Minigaz Eco 2 Modèle « centrifuge » MC Eco 2

Caractéristiques techniques Type MC21 Eco 2 MC28 Eco 2 MC35 Eco 2 MC50 Eco 2 MC60 Eco 2 MC80 Eco 2 Débit calorifique nominal (kW) 20,8 28,3 34,4 49,5 60,5 79,5 Puissance unitaire utile (kW) 19,4 26,5 32,1 46,3 56,9 73,9 Rendement de combustion PCI (%) 93,3 93,7 93,4 93,5 94 93 Puissance électrique absorbée (VA) 860 900 920 1350 1700 2400 Evacuation fumées /aspiration air (mm) Concentrique 80/125 Bi-tube 130/200 Pression disponible (Pa) 120 90 135 110 135 130 Poids (Kg) 110 117 125 165 180 260 Emissions d’oxyde d’azote ( NOx) (mg/kWh PCS) ( 99 ( 99 ( 99 ( 99 ( 99 ( 99 Efficacité énergétique saisonnière (%) 73,4 74 74,1 73,4 73,8 72,6 Descriptif produit Le MINIGAZ Eco, bénéficiant du marquage , comprend : un brûleur multi torches avec catalyseurs NOx un échangeur tubulaire de 4 parcours en acier aluminé d’un seul tenant, assemblé sans soudure sur la bride brûleur et équipé de turbulateurs un groupe moto ventilateur centrifuge monté sur plots antivibratiles, un diffuseur frontal de teinte aluminium muni de ventelles horizontales réglables, une double électrovanne gaz 2 allures un boîtier électronique assurant l'allumage et le contrôle de sécurité. un allumage automatique par une électrode d’allumage, un dispositif de contrôle de flamme permanent, par une sonde d’ionisation, une double protection thermique de l'échangeur, la possibilité de de réarmer l’appareil à distance depuis le boitier de commande (non-compris dans l’appareil) une commande par fil pilote permettant de limiter le nombre de fils à raccorder une carrosserie en tôle d'acier, protégée par une peinture époxy cuite au four RAL n° 9010 une porte latérale sur charnières avec verrouillage à clef et joint d’étanchéité caoutchouc antibruit sur l'encadrement. Garantie Sans mise en service Solaronics : Garantie pièce et main d’oeuvre - retour usine d’un an sur l’appareil et de 5 ans sur l’échangeur Avec mise en service Solaronics : Garantie totale la première année et garantie de 5 ans pièces et main d’oeuvre retour usine sur l’échangeur

78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.com SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE – AEROTHERME GAZ TYPE MINIGAZ Eco MC Eco 2 – CC09066D-FR – 04/01/2019 PAGE 1/2

DESCRIPTIF TECHNIQUE Aérotherme gaz type Minigaz Eco 2 Modèle « centrifuge » MC Eco 2

Mise en place des appareils Le MINIGAZ Eco sera suspendu en 4 points. La hauteur d'accrochage et la distance réglementaire par rapport aux parois devront être respectées. Prévoir un dégagement suffisant entre la porte d'accès et les parois ou obstacles avoisinants pour pouvoir sortir complètement le brûleur. Raccordement gaz Il doit être exécuté conformément aux prescriptions relatives aux installations intérieures (DTU 61.1 Installations de gaz). Le raccordement gaz s'effectue sur la partie arrière des MINIGAZ Eco. Un kit gaz comprenant : une vanne de barrage, le filtre gaz et un détendeur suivant la pression de distribution sera placé à l'extérieur de l'appareil. Raccordement électrique - Il doit être réalisé en fonction des normes en vigueur (section des conducteurs, liaison à la terre, sectionneurs, etc..). Alimentation électrique à prévoir : 230 V mono Ph + N : pour tous les modèles. Evacuation des produits de combustion Elle sera réalisée à l'aide de conduits aluminium ou tout autre matériau prévu pour les produits de combustion gaz. L'emboîtage des conduits se fera à l'intérieur de la buse de l'appareil. Cette évacuation doit être exécutée conformément aux prescriptions du DTU 24.1 et 61.1 (Travaux de fumisterie et Installations de gaz).

78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.com SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE – AEROTHERME GAZ TYPE MINIGAZ Eco MC Eco 2 – CC09066C-FR – 04/01/2019 PAGE 2/2