DESCRIPTIF TECHNIQUE Aérotherme gaz type Minigaz Eco 2 Modèle « vertical » MV Eco 2

Caractéristiques techniques Type MV35 Eco 2 MV50 Eco 2 MV60 Eco 2 MV80 Eco 2 Débit calorifique nominal (kW) 34,4 49,5 60,5 79,5 Puissance unitaire utile (kW) 32,1 46,3 56,9 73,9 Rendement de combustion PCI (%) 93,4 93,5 94,0 93,0 Nbre de ventilateur 1 1 1 1 Vitesse de rotation (tr/mn) 1150 1350 910 900 Débit d'air à 50°C (m3/h) 3 800 4800 5800 7 100 Delta T° air (°C) 26 30 30 32 Hauteur d’installation (m) 4 à 6 5 à 8 6 à 10 6 à 10 Niveau sonore à 5 m dBA 46 56 54 53 Puissance électrique absorbée (VA) 320 500 580 750 Encombrement hors tout (mm) 1040 x 840 x 510 1040 x 840 x 700 1120 x 840 x 820 1120 x 840 x 1120 Poids (kg) 98 125 152 194 Emissions d’oxyde d’azote ( NOx) (mg/kWh PCS) ( 99 ( 99 ( 99 ( 99 Efficacité énergétique saisonnière (%) 74,1 73,4 73,8 72,6 Descriptif produit Le MINIGAZ Eco, bénéficiant du marquage , comprend : un brûleur multi torches avec catalyseurs NOx un échangeur tubulaire de 4 parcours en acier aluminé d’un seul tenant, assemblé sans soudure sur la bride brûleuret et équipé de turbulateurs. un groupe moto ventilateur hélicoïde monté sur plots anti vibratiles, un diffuseur frontal de teinte aluminium muni de vantelles horizontales réglables, une double électrovanne gaz 2 allures un boîtier électronique assurant l'allumage et le contrôle de sécurité. un allumage automatique par une électrode d’allumage, un dispositif de contrôle de flamme permanent, par une sonde d’ionisation, une double protection thermique de l'échangeur, la possibilité de de réarmer l’appareil à distance depuis le boitier de commande (non-compris dans l’appareil) une commande par fil pilote permettant de limiter le nombre de fils à raccorder une carrosserie en tôle d'acier, protégée par une peinture époxy cuite au four RAL n° 9010 une porte latérale sur charnières avec verrouillage à clef et joint d’étanchéité caoutchouc antibruit sur l'encadrement. Garantie Sans mise en service Solaronics : Garantie pièce et main d’œuvre - retour usine d’un an sur l’appareil et de 5 ans sur l’échangeur Avec mise en service Solaronics : Garantie totale la première année et garantie de 5 ans pièces et main d’œuvre retour usine sur l’échangeur

78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.com SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE – AEROTHERME GAZ TYPE MINIGAZ Eco MV Eco 2 – CC09067D-FR– 04/01/2019 PAGE 1/2

DESCRIPTIF TECHNIQUE Aérotherme gaz type Minigaz Eco 2 Modèle « vertical » MV Eco 2

Mise en place des appareils Le MINIGAZ Eco sera suspendu en 4 points. La hauteur d'accrochage et la distance réglementaire par rapport aux parois devront être respectées. Prévoir un dégagement suffisant entre la porte d'accès et les parois ou obstacles avoisinants pour pouvoir sortir complètement le brûleur. Raccordement gaz Il doit être exécuté conformément aux prescriptions relatives aux installations intérieures (DTU 61.1 Installations de gaz). Le raccordement gaz s'effectue sur la partie arrière des MINIGAZ Eco. Prévoir un kit gaz (non-compris dans l’appareil) comprenant : une vanne de barrage, le filtre gaz et un détendeur suivant la pression de distribution sera placé à l'extérieur de l'appareil. Raccordement électrique - Il doit être réalisé en fonction des normes en vigueur (section des conducteurs, liaison à la terre, sectionneurs, etc..). Alimentation électrique à prévoir : 230 V mono Ph + N : pour tous les modèles. Evacuation des produits de combustion Elle sera réalisée à l'aide de conduits aluminium ou tout autre matériau prévu pour les produits de combustion gaz. L'emboîtage des conduits se fera à l'intérieur de la buse de l'appareil. Cette évacuation doit être exécutée conformément aux prescriptions du DTU 24.1 et 61.1 (Travaux de fumisterie et Installations de gaz).

78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.com SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE – AEROTHERME GAZ TYPE MINIGAZ Eco MV Eco 2 – CC09067D-FR– 04/01/2019 PAGE 2/2