DESCRIPTIF GENERATEUR D’AIR CHAUD INTERIEUR ou EXTERIEUR VERTICAL ou HORIZONTAL

GENERATEUR D’AIR CHAUD GVE GHE GVEX GHEX DU 80 au 900 TRIPHASE 400 V + N - 50Hz CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MODELES 80 100 125 150 175 200 250 300 375 425 500 600 750 900 Puissance calorifique brut (kW/PCI) 105 129 165 192 223 258 319 387 482 542 632 763 957 1136 Puissance calorifique utile (kW) 95,3 116,3 148,9 173,3 203,5 232,6 290,7 348,8 436 494,2 569,8 697,7 872,1 1046,5 Débit à 18°C (m3/h) 6300 7800 9700 11700 13700 15600 19800 23500 29200 33000 38700 46500 55200 69500 Pression dispo.(Pa) 170 150 200 220 210 190 170 200 190 220 160 240 260 290 Pression Maxi (Pa) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 / / P. moteur (kW) 1,1 1,5 1,5 2,2 2,2 3 2,2 3 3 4 5,5 4 5,5 5,5 (avec la pression disponible) N. sonore (à 4m) (dB(A)) 71 72 73 72 72 73 74 74 75 75 76 75 76 78 Tension (V/HZ) Triphasé 400 V + neutre + terre Brûleur Fioul (option) 1 allure 2 allures Brûleur Gaz (option) 1 allure 2 allures modulant N.bre de moteurs 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4

78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE - GENERATEUR D’AIR CHAUD GVE/GHE/GVEX/GHEX du 80 au 900 – CC09071C-FR - 20/10/2010 PAGE 1/6

DESCRIPTIF GENERATEUR D’AIR CHAUD INTERIEUR ou EXTERIEUR VERTICAL ou HORIZONTAL

DIMENSIONS ET POIDS GENERATEUR VERTICAL INTERIEUR GENERATEUR VERTICAL INTERIEUR Hauteur plénum Hauteur buse fumées Connexion de la sortie de l’air Connexion de l’arrivée d’air Profil de la structure Diamètre cheminée Poids du générat. net Poids du générat. emballé Poids net du plenum Longueur Largeur Hauteur MOD. A B C D E F G H I L Ø kg kg kg GVE 80 1000 750 1900 405 1675 670 920 770 920 40 200 315 325 27 GVE 100 1000 750 1900 405 1675 670 920 770 920 40 200 325 335 27 GVE 125 1260 900 2060 405 1750 820 1180 760 1180 40 250 480 493 35 GVE 150 1260 900 2060 405 1750 820 1180 760 1180 40 250 490 503 35 GVE 175 1440 1020 2340 405 1975 940 1360 760 1360 40 250 555 570 42 GVE 200 1440 1020 2340 405 1975 940 1360 760 1360 40 250 580 595 42 GVE 250 1790 1020 2340 405 1975 940 1710 760 1710 40 300 820 840 50 GVE 300 1790 1020 2340 405 1975 940 1710 760 1710 40 300 850 870 50 GVE 375 1960 1280 2660 405 2280 1200 1880 930 1880 40 300 1200 1230 62 GVE 425 2300 1340 2660 405 2280 1260 2220 930 2220 40 300 1480 1515 78 GVE 500 2300 1340 2660 405 2280 1260 2220 930 2220 40 300 1550 1585 78 GVE 600 2820 1550 2960 445 2572 1470 2740 970 2740 40 350 1850 1935 100 GVE 750 2820 1620 3100 445 2672 1540 2740 970 2740 40 400 2300 2395 120 GVE 900 3720 1620 3100 445 2672 1540 3640 970 3640 40 400 2800 2920 153

78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE - GENERATEUR D’AIR CHAUD GVE/GHE/GVEX/GHEX du 80 au 900 – CC09071C-FR - 20/10/2010 PAGE 2/6

DESCRIPTIF GENERATEUR D’AIR CHAUD INTERIEUR ou EXTERIEUR VERTICAL ou HORIZONTAL

DIMENSIONS ET POIDS GENERATEUR VERTICAL EXTERIEUR GENERATEUR VERTICAL EXTERIEUR Hauteur buse de fumées Connexion de la sortie de l’air Connexion de l’arrivée d’air Caisson brûleur Buse de fumées Poids du générateur Longueur Largeur Hauteur Prof. Hauteur Net Emballé MOD. A B C E F G H I N O Ø kg kg GVEX 80 1000 750 1900 1675 670 920 770 920 800 1580 200 357 367 GVEX 100 1000 750 1900 1675 670 920 770 920 800 1580 200 367 377 GVEX 125 1260 900 2060 1750 820 1180 760 1180 800 1780 250 527 540 GVEX 150 1260 900 2060 1750 820 1180 760 1180 800 1780 250 537 550 GVEX 175 1440 1020 2340 1975 940 1360 760 1360 800 2130 250 615 630 GVEX 200 1440 1020 2340 1975 940 1360 760 1360 800 2130 250 640 655 GVEX 250 1790 1020 2340 1975 940 1710 760 1710 800 2130 300 880 900 GVEX 300 1790 1020 2340 1975 940 1710 760 1710 1100 2130 300 910 930 GVEX 375 1960 1280 2660 2280 1200 1880 930 1880 1100 2345 300 1271 1301 GVEX 425 2300 1340 2660 2280 1260 2220 930 2220 1100 2410 300 1556 1591 GVEX 500 2300 1340 2660 2280 1260 2220 930 2220 1100 2410 300 1626 1661 GVEX 600 2820 1550 2960 2572 1470 2740 970 2740 1200 2710 350 1944 2014 GVEX 750 2820 1620 3100 2672 1540 2740 970 2740 1200 2850 400 2426 2511 GVEX 900 3720 1620 3100 2672 1540 3640 970 3640 1200 2850 400 2926 3035

78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.fr SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE - GENERATEUR D’AIR CHAUD GVE/GHE/GVEX/GHEX du 80 au 900 – CC09071C-FR – 20/10/2010 Page 3/6

DIMENSIONS ET POIDS GENERATEUR HORIZONTAL INTERIEUR GENERATEUR HORIZONTAL INTERIEUR Hauteur plenum Distance buse de fumées Connexion de la sortie de l’air Connexion de l’arrivée d’air Profil de la structure Diamètre cheminée Poids du générat. net Poids du générat. emballé Poids net du plenum Longueur Hauteur Largeur MOD. A B C D E F G H I L Ø kg kg kg GHE 80 1000 750 2100 405 1875 670 920 970 920 40 200 320 330 27 GHE 100 1000 850 2200 405 1975 770 920 1070 920 40 200 338 348 27 GHE 125 1260 900 2060 405 1750 820 1180 760 1180 40 250 485 498 35 GHE 150 1260 1020 2060 405 1750 940 1180 760 1180 40 250 504 517 39 GHE 175 1440 1020 2340 405 1975 940 1360 760 1360 40 250 560 575 42 GHE 200 1440 1020 2340 405 1975 940 1360 760 1360 40 250 585 600 42 GHE 250 1790 1020 2600 405 2235 940 1710 1020 1710 40 300 837 857 50 GHE 300 1790 1020 2600 405 2235 940 1710 1020 1710 40 300 867 887 50 GHE 375 1960 1280 2960 405 2580 1200 1880 1230 1880 40 300 1225 1255 62 GHE 425 2300 1340 2960 405 2580 1260 2220 1230 2220 40 300 1508 1543 78 GHE 500 2300 1340 2960 405 2580 1260 2220 1230 2220 40 300 1578 1613 78 GHE 600 2820 1550 3260 445 2872 1470 2740 1270 2740 40 350 1890 1980 100 GHE 750 2820 1620 3400 445 2972 1540 2740 1270 2740 40 400 2340 2440 120 GHE 900 3720 1620 3400 445 2972 1540 3640 1270 3640 40 400 2845 2975 153

78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE - GENERATEUR D’AIR CHAUD GVE/GHE/GVEX/GHEX du 80 au 900 – CC09071C-FR - 20/10/2010 PAGE 4/6

DESCRIPTIF GENERATEUR D’AIR CHAUD INTERIEUR ou EXTERIEUR VERTICAL ou HORIZONTAL

DIMENSIONS ET POIDS GENERATEUR HORIZONTAL EXTERIEUR GENERATEUR HORIZONTAL EXTERIEUR Distance buse de fumées Connexion de la sortie de l’air Connexion de l’arrivée de l’air Caisson brûleur Buse de fumées Poids du générateur Longueur Hauteur Largeur Prof. Largeur Net Emballé MOD. A B C E F G H I N O Ø kg kg GHEX 80 1000 750 2100 1875 670 920 970 920 800 2100 200 357 367 GHEX 100 1000 850 2200 1975 770 920 1070 920 800 2200 200 367 377 GHEX 125 1260 900 2060 1750 820 1180 760 1180 800 2060 250 527 540 GHEX 150 1260 1020 2060 1750 940 1180 760 1180 800 2060 250 545 557 GHEX 175 1440 1020 2340 1975 940 1360 760 1360 800 2340 250 615 630 GHEX 200 1440 1020 2340 1975 940 1360 760 1360 800 2340 250 640 655 GHEX 250 1790 1020 2600 2235 940 1710 1020 1710 800 2600 300 897 917 GHEX 300 1790 1020 2600 2235 940 1710 1020 1710 1100 2600 300 927 937 GHEX 375 1960 1280 2960 2580 1200 1880 1230 1880 1100 2960 300 1296 1329 GHEX 425 2300 1340 2960 2580 1260 2220 1230 2220 1100 2960 300 1584 1619 GHEX 500 2300 1340 2960 2580 1260 2220 1230 2220 1100 2960 300 1654 1689 GHEX 600 2820 1550 3260 2872 1470 2740 1270 2740 1200 3260 350 1978 2048 GHEX 750 2820 1620 3400 2972 1540 2740 1270 2740 1200 3400 400 2461 2546 GHEX 900 3720 1620 3400 2897 1540 3640 1270 3640 1200 3400 400 2968 3077

78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE - GENERATEUR D’AIR CHAUD GVE/GHE/GVEX/GHEX du 80 au 900 – CC09071C-FR - 20/10/2010 PAGE 5/6

DESCRIPTIF GENERATEUR D’AIR CHAUD INTERIEUR ou EXTERIEUR VERTICAL ou HORIZONTAL

Descriptif produit Le générateur, bénéficiant du marquage , comprend : Un échangeur de chaleur constitué d’un faisceau de tubes de forte épaisseur avec turbulateurs et deux collecteurs de fumée. La partie frontale est ouvrante pour permettre l’inspection et le nettoyage. Une chambre de combustion en acier inox AISI 430 pour haute température et grande surface d’échange, formée de façon à ce que toutes ses parties soient bien refroidies. Une structure solide en profilés d’aluminium, panneaux en tôle prélaquée revêtus à l’intérieur d’une isolation thermo acoustique protégée par de la tôle réfléchissante. Le démontage des panneaux facilite les opérations de manutention et de nettoyage. Un tableau électrique de commande avec interrupteur général, commutateur «chauffage ventilation» coupe circuit, lampe témoin (pour les triphasé); avec interrupteur, commutateur, lampe témoin (pour les monophasé). Un Tri thermostat pour démarrage automatique des ventilateurs, le contrôle des maxima et l’arrêt de sécurité du brûleur avec réarmement manuel. Un plénum de soufflage 3 voies (option). Un caisson filtre + filtre G3 (option) Une pression augmentée à 300 Pascals (option sauf pour les modèles 750 et 900). Un groupe de ventilation à faible vitesse de rotation formé de ventilateurs centrifuges double ouïes, statiquement et dynamiquement équilibrés, moteurs électriques montés sur glissières avec tendeurs et transmissions par poulies et courroies. Pour les monophasés, le moteur est en accouplement direct. Garantie 1 an pièce et main d’œuvre usine. La mise en route pourra être réalisée par SOLARONICS. Celle-ci offre une garantie totale la première année. Mise en place de l’appareil Prévoir une distance suffisante autour de l’appareil pour le positionner, accéder au brûleur et avoir une circulation d’air à la prise d’air (1 mètre minimum entre la prise d’air et le premier obstacle). Pour les appareils en deux parties, superposer le caisson de combustion sur le caisson de ventilation. Raccordement électrique - Il doit être réalisé conformément à la norme NFC 15100 de l'UTE (section des conducteurs, liaison à la terre, sectionneur, protections par fusibles et disjoncteurs...) - Alimentation électrique à prévoir : 400V Triphasé + Neutre + Terre Evacuation des produits de combustion Il est impératif que les fumées soient rejetées à l’extérieur. L’appareil est prévu pour fonctionner en tirage naturel. La section du conduit de fumée doit être au moins égale à celle du générateur aussi verticale que possible.

78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.fr SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE - GENERATEUR D’AIR CHAUD GVE/GHE/GVEX/GHEX du 80 au 900 – CC09071B-FR – 20/10/2010 Page 6/6

# Text boxes

Les modèles 600-750-900 sont construits et livrés en deux sections : Section 1(ventilateur). Section2 (cellule de chauffe)

Générateur

Horizontal Extérieur GHEX

Plénum  3 voies (option)

Caisson Filtre

+ Filtre G3

(Option)

Générateur

Vertical Intérieur GVE

Les modèles 600-750-900 sont construits et livrés en deux sections : Section 1(ventilateur). Section2 (cellule de chauffe)

Générateur

Horizontal Intérieur GHE

Les modèles 600-750-900 sont construits et livrés en deux sections : Section 1(ventilateur). Section2 (cellule de chauffe)

Générateur

Vertical Extérieur GVEX

Les modèles 600-750-900 sont construits et livrés en deux sections : Section 1(ventilateur). Section2 (cellule de chauffe)