DESCRIPTIF GENERATEUR D’AIR CHAUD INTERIEUR ou EXTERIEUR VERTICAL ou HORIZONTAL

GENERATEUR D’AIR CHAUD GVE GHE GVEX GHEX DU 80 au 900 TRIPHASE 400 V + N - 50Hz CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MODELES; 80; 100; 150; 175; 200; 250; 300; 375; 425; 500; 600; 750; 900. Puissance calorifique brut (kW/PCI); 104,7; 115,8; 183; 223,1; 257,8; 318,7; 336; 482,3; 541,9; 632,3; 800; 957,3; 1136,3. Puissance calorifique utile (kW); 95,3; 104,7; 164,9; 203,5; 232,6; 290,7; 304,4; 436; 494,2; 569,8; 743,2; 872,1; 1046,5. Débit à 18°C (m3/h); 6300; 7800; 11700; 13700; 15600; 19800; 23500; 29200; 33000; 38700; 46500; 55200; 69500. Pression dispo.(Pa); 170; 150; 220; 210; 190; 170; 200; 190; 220; 160; 240; 260; 290. Pression Maxi (Pa); 300; 300; 300; 300; 300; 300; 300; 300; 300; 300; 300; /; /. P. moteur (kW) (avec la pression disponible); 1,1; 1,5; 2,2; 2,2; 3; 2,2; 3; 3; 4; 5,5; 4; 5,5; 5,5. N. sonore (à 4m) (dB(A)); 71; 72; 72; 72; 73; 74; 74; 75; 75; 76; 75; 76; 78. Tension (V/HZ); Triphasé 400 V + neutre + terre - 50Hz. Brûleur Fioul (option); 2 allures. Brûleur Gaz (option); 2 allures ou Modulant (*); modulant. Efficacité énergétique saisonnière (ηs, h) (%) Si appareil installé en dehors du local chauffé.; 75,8; 75,6; 75,8; 76,0; 76,1; 76,4; 76,3; 76,4; 77,4; 77,4; 77,6; 77 ,0; 77,7. (*) Efficacité énergétique saisonnière (ηs, h) (%) Si appareil installé en dehors du local chauffé.; 76,6; 76,4; 76,6; 76,8; 76,9; 77,3; 77,1; 77,2; /; /; /; /; /. Efficacité énergétique saisonnière (ηs, h) (%) Si appareil installé dans le local chauffé.; 76,7; 76,5; 76,7; 76,9; 77,0; 77,3; 77,2; 77,3; 78,3; 78,4; 78,5; 77,9; 78,6. (*) Efficacité énergétique saisonnière (ηs, h) (%) Si appareil installé dans le local chauffé.; 77,5; 77,3; 77,5; 77,7; 77,8; 78 ,2; 78,0; 78,1; /; /; /; /; /.

78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE - GENERATEUR D’AIR CHAUD GVE/GHE/GVEX/GHEX du 80 au 900 – CC09071D-FR - 27/12/2018 PAGE 1/6

DESCRIPTIF GENERATEUR D’AIR CHAUD INTERIEUR ou EXTERIEUR VERTICAL ou HORIZONTAL

DIMENSIONS ET POIDS GENERATEUR VERTICAL INTERIEUR Générateur Vertical Intérieur GVE Plénum 3 voies (option) Caisson Filtre + Filtre G3 (Option) Les modèles 600-750-900 sont construits et livrés en deux sections : Section 1(ventilateur). Section2 (cellule de chauffe) GENERATEUR VERTICAL INTERIEUR; Hauteur plénum; Hauteur buse fumées; Connexion de la sortie de l’air; Connexion de l’arrivée d’air; Profil de la structure; Diamètre cheminée; Poids du générat. net; Poids du générat. emballé; Poids net du plenum. Longueur; Largeur; Hauteur. MOD.; A; B; C; D; E; F; G; H; I; L; Ø; kg; kg; kg. GVE 80; 1000; 750; 1900; 405; 1675; 670; 920; 770; 920; 40; 200; 315; 325; 27. GVE 100; 1000; 750; 1900; 405; 1675; 670; 920; 770; 920; 40; 200; 325; 335; 27. GVE 150; 1260; 900; 2060; 405; 1750; 820; 1180; 760; 1180; 40; 250; 490; 503; 35. GVE 175; 1440; 1020; 2340; 405; 1975; 940; 1360; 760; 1360; 40; 250; 555; 570; 42. GVE 200; 1440; 1020; 2340; 405; 1975; 940; 1360; 760; 1360; 40; 250; 580; 595; 42. GVE 250; 1790; 1020; 2340; 405; 1975; 940; 1710; 760; 1710; 40; 300; 820; 840; 50. GVE 300; 1790; 1020; 2340; 405; 1975; 940; 1710; 760; 1710; 40; 300; 850; 870; 50. GVE 375; 1960; 1280; 2660; 405; 2280; 1200; 1880; 930; 1880; 40; 300; 1200; 1230; 62. GVE 425; 2300; 1340; 2660; 405; 2280; 1260; 2220; 930; 2220; 40; 300; 1480; 1515; 78. GVE 500; 2300; 1340; 2660; 405; 2280; 1260; 2220; 930; 2220; 40; 300; 1550; 1585; 78. GVE 600; 2820; 1550; 2960; 445; 2572; 1470; 2740; 970; 2740; 40; 350; 1850; 1935; 100. GVE 750; 2820; 1620; 3100; 445; 2672; 1540; 2740; 970; 2740; 40; 400; 2300; 2395; 120. GVE 900; 3720; 1620; 3100; 445; 2672; 1540; 3640; 970; 3640; 40; 400; 2800; 2920; 153.

78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE - GENERATEUR D’AIR CHAUD GVE/GHE/GVEX/GHEX du 80 au 900 – CC09071D-FR - 27/12/2018 PAGE 2/6

|  | DESCRIPTIF GENERATEUR D’AIR CHAUD INTERIEUR ou EXTERIEUR VERTICAL ou HORIZONTAL |  |
| --- | --- | --- |
|  | DIMENSIONS ET POIDS GENERATEUR VERTICAL EXTERIEUR Générateur Vertical Extérieur GVEX Les modèles 600-750-900 sont construits et livrés en deux sections : Section 1(ventilateur). Section2 (cellule de chauffe) GENERATEUR VERTICAL EXTERIEUR; Hauteur buse de fumées; Connexion de la sortie de l’air; Connexion de l’arrivée d’air; Caisson brûleur; Buse de fumées; Poids du générateur. Longueur; Largeur; Hauteur; Prof.; Hauteur; Net; Emballé. MOD.; A; B; C; E; F; G; H; I; N; O; Ø; kg; kg. GVEX 80; 1000; 750; 1900; 1675; 670; 920; 770; 920; 800; 1580; 200; 357; 367. GVEX 100; 1000; 750; 1900; 1675; 670; 920; 770; 920; 800; 1580; 200; 367; 377. GVEX 150; 1260; 900; 2060; 1750; 820; 1180; 760; 1180; 800; 1780; 250; 537; 550. GVEX 175; 1440; 1020; 2340; 1975; 940; 1360; 760; 1360; 800; 2130; 250; 615; 630. GVEX 200; 1440; 1020; 2340; 1975; 940; 1360; 760; 1360; 800; 2130; 250; 640; 655. GVEX 250; 1790; 1020; 2340; 1975; 940; 1710; 760; 1710; 800; 2130; 300; 880; 900. GVEX 300; 1790; 1020; 2340; 1975; 940; 1710; 760; 1710; 1100; 2130; 300; 910; 930. GVEX 375; 1960; 1280; 2660; 2280; 1200; 1880; 930; 1880; 1100; 2345; 300; 1271; 1301. GVEX 425; 2300; 1340; 2660; 2280; 1260; 2220; 930; 2220; 1100; 2410; 300; 1556; 1591. GVEX 500; 2300; 1340; 2660; 2280; 1260; 2220; 930; 2220; 1100; 2410; 300; 1626; 1661. GVEX 600; 2820; 1550; 2960; 2572; 1470; 2740; 970; 2740; 1200; 2710; 350; 1944; 2014. GVEX 750; 2820; 1620; 3100; 2672; 1540; 2740; 970; 2740; 1200; 2850; 400; 2426; 2511. GVEX 900; 3720; 1620; 3100; 2672; 1540; 3640; 970; 3640; 1200; 2850; 400; 2926; 3035. |  |
|  | 78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.com SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel. |  |
|  | DESCRIPTIF TECHNIQUE - GENERATEUR D’AIR CHAUD GVE/GHE/GVEX/GHEX du 80 au 900 – CC09071D-FR – 27/12/2018 Page 3/6 |  |
| DESCRIPTIF GENERATEUR D’AIR CHAUD INTERIEUR ou EXTERIEUR VERTICAL ou HORIZONTAL |  |  |
| DIMENSIONS ET POIDS GENERATEUR HORIZONTAL INTERIEUR Générateur Horizontal Intérieur GHE Les modèles 600-750-900 sont construits et livrés en deux sections : Section 1(ventilateur). Section2 (cellule de chauffe) GENERATEUR HORIZONTAL INTERIEUR; Hauteur plenum; Distance buse de fumées; Connexion de la sortie de l’air; Connexion de l’arrivée d’air; Profil de la structure; Diamètre cheminée; Poids du générat. net; Poids du générat. emballé; Poids net du plenum. Longueur; Hauteur; Largeur. MOD.; A; B; C; D; E; F; G; H; I; L; Ø; kg; kg; kg. GHE 80; 1000; 750; 2100; 405; 1875; 670; 920; 970; 920; 40; 200; 320; 330; 27. GHE 100; 1000; 850; 2200; 405; 1975; 770; 920; 1070; 920; 40; 200; 338; 348; 27. GHE 150; 1260; 1020; 2060; 405; 1750; 940; 1180; 760; 1180; 40; 250; 504; 517; 39. GHE 175; 1440; 1020; 2340; 405; 1975; 940; 1360; 760; 1360; 40; 250; 560; 575; 42. GHE 200; 1440; 1020; 2340; 405; 1975; 940; 1360; 760; 1360; 40; 250; 585; 600; 42. GHE 250; 1790; 1020; 2600; 405; 2235; 940; 1710; 1020; 1710; 40; 300; 837; 857; 50. GHE 300; 1790; 1020; 2600; 405; 2235; 940; 1710; 1020; 1710; 40; 300; 867; 887; 50. GHE 375; 1960; 1280; 2960; 405; 2580; 1200; 1880; 1230; 1880; 40; 300; 1225; 1255; 62. GHE 425; 2300; 1340; 2960; 405; 2580; 1260; 2220; 1230; 2220; 40; 300; 1508; 1543; 78. GHE 500; 2300; 1340; 2960; 405; 2580; 1260; 2220; 1230; 2220; 40; 300; 1578; 1613; 78. GHE 600; 2820; 1550; 3260; 445; 2872; 1470; 2740; 1270; 2740; 40; 350; 1890; 1980; 100. GHE 750; 2820; 1620; 3400; 445; 2972; 1540; 2740; 1270; 2740; 40; 400; 2340; 2440; 120. GHE 900; 3720; 1620; 3400; 445; 2972; 1540; 3640; 1270; 3640; 40; 400; 2845; 2975; 153. |
| 78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel. |  |  |
| DESCRIPTIF TECHNIQUE - GENERATEUR D’AIR CHAUD GVE/GHE/GVEX/GHEX du 80 au 900 – CC09071D-FR - 27/12/2018 PAGE 4/6 |  |  |

DESCRIPTIF GENERATEUR D’AIR CHAUD INTERIEUR ou EXTERIEUR VERTICAL ou HORIZONTAL

DIMENSIONS ET POIDS GENERATEUR HORIZONTAL EXTERIEUR Générateur Horizontal Extérieur GHEX GENERATEUR HORIZONTAL EXTERIEUR; Distance buse de fumées; Connexion de la sortie de l’air; Connexion de l’arrivée de l’air; Caisson brûleur; Buse de fumées; Poids du générateur. Longueur; Hauteur; Largeur; Prof.; Largeur; Net; Emballé. MOD.; A; B; C; E; F; G; H; I; N; O; Ø; kg; kg. GHEX 80; 1000; 750; 2100; 1875; 670; 920; 970; 920; 800; 2100; 200; 357; 367. GHEX 100; 1000; 850; 2200; 1975; 770; 920; 1070; 920; 800; 2200; 200; 367; 377. GHEX 150; 1260; 1020; 2060; 1750; 940; 1180; 760; 1180; 800; 2060; 250; 545; 557. GHEX 175; 1440; 1020; 2340; 1975; 940; 1360; 760; 1360; 800; 2340; 250; 615; 630. GHEX 200; 1440; 1020; 2340; 1975; 940; 1360; 760; 1360; 800; 2340; 250; 640; 655. GHEX 250; 1790; 1020; 2600; 2235; 940; 1710; 1020; 1710; 800; 2600; 300; 897; 917. GHEX 300; 1790; 1020; 2600; 2235; 940; 1710; 1020; 1710; 1100; 2600; 300; 927; 937. GHEX 375; 1960; 1280; 2960; 2580; 1200; 1880; 1230; 1880; 1100; 2960; 300; 1296; 1329. GHEX 425; 2300; 1340; 2960; 2580; 1260; 2220; 1230; 2220; 1100; 2960; 300; 1584; 1619. GHEX 500; 2300; 1340; 2960; 2580; 1260; 2220; 1230; 2220; 1100; 2960; 300; 1654; 1689. GHEX 600; 2820; 1550; 3260; 2872; 1470; 2740; 1270; 2740; 1200; 3260; 350; 1978; 2048. GHEX 750; 2820; 1620; 3400; 2972; 1540; 2740; 1270; 2740; 1200; 3400; 400; 2461; 2546. GHEX 900; 3720; 1620; 3400; 2897; 1540; 3640; 1270; 3640; 1200; 3400; 400; 2968; 3077. Les modèles 600-750-900 sont construits et livrés en deux sections : Section 1(ventilateur). Section2 (cellule de chauffe)

78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE - GENERATEUR D’AIR CHAUD GVE/GHE/GVEX/GHEX du 80 au 900 – CC09071D-FR - 27/12/2018 PAGE 5/6

DESCRIPTIF GENERATEUR D’AIR CHAUD INTERIEUR ou EXTERIEUR VERTICAL ou HORIZONTAL

Descriptif produit Le générateur, bénéficiant du marquage , comprend : - Un échangeur de chaleur constitué d’un faisceau de tubes de forte épaisseur avec turbulateurs et deux collecteurs de fumée. La partie frontale est ouvrante pour permettre l’inspection et le nettoyage. - Une chambre de combustion en acier inox AISI 430 pour haute température et grande surface d’échange, formée de façon à ce que toutes ses parties soient bien refroidies. - Une structure solide en profilés d’aluminium, panneaux en tôle prélaquée revêtus à l’intérieur d’une isolation thermo acoustique protégée par de la tôle réfléchissante. Le démontage des panneaux facilite les opérations de manutention et de nettoyage. - Un tableau électrique de commande avec interrupteur général, commutateur «chauffage ventilation» coupe circuit, lampe témoin (pour les triphasé); avec interrupteur, commutateur, lampe témoin (pour les monophasé). - Un Tri thermostat pour démarrage automatique des ventilateurs, le contrôle des maxima et l’arrêt de sécurité du brûleur avec réarmement manuel. - Un plénum de soufflage 3 voies (option). - Un caisson filtre + filtre G3 (option) - Une pression augmentée à 300 Pascals (option sauf pour les modèles 750 et 900). - Un groupe de ventilation à faible vitesse de rotation formé de ventilateurs centrifuges double ouïes, statiquement et dynamiquement équilibrés, moteurs électriques montés sur glissières avec tendeurs et transmissions par poulies et courroies. Pour les monophasés, le moteur est en accouplement direct. Garantie 1 an pièce et main d’œuvre usine. La mise en route pourra être réalisée par SOLARONICS. Celle-ci offre une garantie totale la première année. # Mise en place de l’appareil Prévoir une distance suffisante autour de l’appareil pour le positionner, accéder au brûleur et avoir une circulation d’air à la prise d’air (1 mètre minimum entre la prise d’air et le premier obstacle). Pour les appareils en deux parties, superposer le caisson de combustion sur le caisson de ventilation. Raccordement électrique - Il doit être réalisé conformément à la norme NFC 15100 de l'UTE (section des conducteurs, liaison à la terre, sectionneur, protections par fusibles et disjoncteurs...) - Alimentation électrique à prévoir : 400V Triphasé + Neutre + Terre Evacuation des produits de combustion Il est impératif que les fumées soient rejetées à l’extérieur. L’appareil est prévu pour fonctionner en tirage naturel. La section du conduit de fumée doit être au moins égale à celle du générateur aussi verticale que possible.

78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.com SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE - GENERATEUR D’AIR CHAUD GVE/GHE/GVEX/GHEX du 80 au 900 – CC09071D-FR – 27/12/2018 Page 6/6