Caractéristiques techniques

| Type |  | AC-H 30 (*) |  | AC-H 40 (*) |  | AC-H 50 |  | AC-H 50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum |  | Maximum | Minimum |
| Débit calorifique nominal PCS | kW | 30 | 9 | 40 | 12 | 50 | 15 |  | 70 | 21 |
| Débit calorifique nominal PCI | kW | 27 | 7,7 | 36 | 10,8 | 45 | 12,6 |  | 63 | 17 |
| Puissance unitaire utile | kW | 26,5 | 8,2 | 34,9 | 11,5 | 44,1 | 13,6 |  | 61,7 | 18,3 |
| Rendement de combustion PCI | % | 98 | 108 | 98 | 108 | 98 | 108 |  | 98 | 108 |
| Delta T° air | °C | 28,5 | 8 | 29 | 8 | 28,2 | 8 |  | 33 | 9 |
| Classe de NOx |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vitesse de rotation | tr/min | 900 |  | 1350 |  | 1350 |  | 900 |  |  |
| Débit d'air à 15°C | m3/h | 2700 |  | 3450 |  | 4600 |  | 5500 |  |  |
| Condensation produite | litre/h | 1,8 |  | 2,4 |  | 2,9 |  | 5,2 |  |  |
| Raccordement gaz |  | 1 / 2 ‘’ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diamètre aspiration d’air et évacuation de fumées | mm | 80 / 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poids | kg | 88 |  | 99 |  | 110 |  | 135 |  |  |

(*) appareils agréés en ERP

Descriptif produit

L’AC-H, bénéficiant du marquage  , comprend :

- une double électrovanne gaz ratio gaz/air 1 :1

- un boîtier électronique assurant l'allumage et le contrôle de sécurité.

- un venturi de mélange proportionnel air-gaz

- un ventilateur de brûleur à vitesse variable commandé par rapport cyclique

- un brûleur modulant à prémélange, avec modulation continue de 30% à 100% de la puissance nominale

- un allumage électronique direct sur le brûleur

- un contrôle de flamme permanent par sonde d’ionisation

- un foyer humide à corps de chauffe tubulaire en acier inoxydable

- des raccordements pour l’alimentation en air et l’évacuation des fumées situés sur la face supérieure, garantissant l’évacuation gravitaire de tous les condensats par un seul siphon

- un fluide caloporteur résistant au gel

- un circulateur à haut rendement conforme à la directive ErP

- un capteur de pression du fluide caloporteur

- un automate déterminant en permanence la puissance de chauffage réelle de l’appareil et l’ajustant en fonction des besoins

- une batterie d’échange, tubes en cuivre et ailettes en aluminium serties, éprouvée sous 105°C et 8 bar, garantissant l’absence de flamme et de gaz de combustion dans le flux d’air de chauffage

- un groupe moto ventilateur hélicoïde

- une carrosserie en tôle d'acier, protégée par une peinture époxy cuite au four RAL n° 9010

- un diffuseur frontal de teinte aluminium muni de vantelles horizontales réglables,

- la possibilité de réarmer l’appareil à distance depuis le régulateur de température (non-compris dans l’appareil)

- les fonctions chauffage et ventilation été

Combustion à très basse température : évacuation des fumées homologuée en polypropylène (PPHD)

Rendement jusque 108%

Mise en chauffe très rapide (inertie thermique très faible)

Absence de surchauffe de la batterie lors de l’arrêt de l’appareil, même en fonctionnement à pleine puissance.

Mise en place des appareils

L’AC-H est suspendu en 4 points.

La hauteur d'accrochage et la distance réglementaire par rapport aux parois doivent être respectées.

Raccordement gaz

Le raccordement gaz s'effectue sur la partie arrière des AC-H.

Prévoir un kit gaz (non-compris dans l’appareil) comprenant :

- une vanne de barrage

- un filtre gaz

- un détendeur selon la pression de distribution

Raccordement électrique

Il doit être réalisé en fonction des normes en vigueur (section des conducteurs, liaison à la terre, sectionneurs, etc...).

Alimentation électrique: 230V 1N~50Hz, neutre non impédant : prévoir un transformateur d’isolement le cas échéant.

Evacuation des produits de combustion

Elle sera réalisée à l'aide de conduits en polypropylène (PPHD) ou tout autre matériau prévu pour les produits de combustion gaz. L'emboîtage des conduits se fera à l'intérieur de la buse de l'appareil.

Cette évacuation doit être exécutée conformément aux prescriptions du DTU 24.1 et 61.1 (Travaux de fumisterie et Installations de gaz).