Aérotherme gaz réversible : Minigaz Chaud Froid MCF

- Caractéristiques techniques

|  | MCF |
| --- | --- |
| Débit calorifique sur PCI (kW) | 37,2 |
| Puissance utile (kW) | 34,9 |
| Rendement de combustion | 94% |
| Type de gaz | G20 – G25 – G31 |
| Batterie à détente directe : chaud |  |
| Puissance calorifique nominale (kW) T extérieure 7°C ; T intérieure 18°C |  |
| Puissance absorbée |  |
| COP |  |
| Batterie à détente directe : froid |  |
| Puissance frigorifique nominale (kW) T extérieure 35°C ; T intérieure 27°C | 17,0 |
| Puissance absorbée | 6,0 |
| COP | 2,83 |
| Débit d’air (m3/h) | 5.400 |
| Masse totale (kg) | 138 |
| Dimensions L x l x H (mm) | 1310 x 1030 x 540 |
| Raccordement gaz | ½ ‘’ mâle pas du gaz |
| Tension d’alimentation | 230V – 50Hz monophasé |
| Puissance électrique (W) | 350 |
| Type de conduits | B22 – C12 – C32 Diamètre 80 mm |
| Unité extérieure |  |
| Gaz réfrigérant / quantité (kg) | R410a / 4 |
| Débit d’air (m3/h) | 6.000 |
| Masse totale (kg) | 112 |
| Dimensions H x L x l (mm) | 1245 x 945 x 340 |
| Type de compresseur | Scroll (Sanyo) |
| Tension d’alimentation | 3 x 400V+N – 50Hz |
| Calibre de protection (A) | 16 |
| Plage de T extérieure (°C) | +17 / +45 |

- Descriptif produit

L’aérotherme gaz réversible MCF comporte :

- Un brûleur multi-torches

- Un échangeur tubulaire de 4 parcours en acier aluminé d’un seul tenant, assemblé sans soudure sur la bride brûleur

- Deux groupes moto ventilateurs hélicoïdes 1350 tr/mn et montés sur plots antivibratiles,

- Un diffuseur frontal de teinte aluminium et muni de vantelles horizontales et verticales réglables,

- Un bloc combiné gaz comprenant une double électrovanne gaz et un régulateur de pression

- Un dispositif d’allumage automatique électronique à distance par une électrode en acier réfractaire

- Un contrôle de flamme électronique permanent par une électrode en acier réfractaire

- Un boîtier de contrôle et de sécurité, composants haute température et haute résistance gérant le cycle de fonctionnement, conforme à la norme EN298 :2003

- Un contrôle permanent du débit d’air de combustion par dépressostat

- Une double protection thermique de l'échangeur,

- Un dispositif de réarmement local et à distance

- Une carrosserie en tôle d'acier, protégée par une peinture époxy cuite au four RAL9010

- 1 porte latérale sur charnières avec verrouillage à clef et joint d’étanchéité caoutchouc antibruit sur l'encadrement

- Un ventilateur extracteur de fumées centrifuge haute température comportant :

  - un axe en inox monté sur roulements à billes

  - une hélice de refroidissement moteur

  - un raccordement de sortie des produits de combustion en diamètre 80 mm

- Une batterie frigorifique d’échange direct à tubes cuivre et ailettes aluminium serties mécaniquement, dans un cadre en acier galvanisé.

- Un raccord d’évacuation des condensats

L’automate de contrôle des unités comporte les fonctionnalités suivantes:

- Afficheur 6 lignes et clavier intuitif

- La possibilité de piloter jusque 6 aérothermes simultanément

- Un programmateur hebdomadaire « 5/7 » jour/nuit

- La consultation de l’état de chaque unité intérieure

- Le réarmement des brûleurs

- Mise en place des appareils

L’unité intérieure sera suspendue en 4 points.

Prévoir un dégagement suffisant entre la porte d'accès et les parois ou obstacles avoisinants pour  pouvoir sortir complètement le brûleur.

La hauteur d’accrochage et la distance réglementaire par rapport aux parois doivent être respectées.

L’unité extérieure sera installée à une hauteur minimum de 200 mm et sera fixée mécaniquement, dans un emplacement abrité de la poussière, et idéalement abrité du soleil. Elle sera éloignée de tout obstacle de façon à libérer l’aspiration et le refoulement de l’air.

- Raccordement gaz

Le raccordement gaz s'effectue sur la face arrière de l’unité intérieure

Chaque appareil doit être raccordé directement en aval des équipements suivants :

- 1 vanne d’isolement ¼ de tour

- 1 filtre à gaz

- 1 détendeur adapté à la pression de distribution, le cas échéant

- Raccordement frigorifique

Le raccordement frigorifique s'effectue entre les faces arrière de l’unité intérieure et de l’unité extérieure.

L'installateur doit, à la date de réalisation de l’opération :

- être titulaire de l’appellation QUALIPAC

- ou disposer d’une qualification ou certification professionnelle dans le domaine des pompes à chaleur aérothermiques

- ou disposer d'une qualification ou d'une certification professionnelle équivalente délivrée par tout organisme respectant les conditions de délivrance définies par la norme NF X50-091.

- Raccordement électrique

Il doit être réalisé en fonction des normes en vigueur (section des conducteurs, liaison à la terre, sectionneurs, etc...).

Prévoir un transformateur d’isolement en cas de réseau électrique avec neutre impédant de type IT.

- Raccordement fumisterie

Le marquage CE de l’appareil n’est valable qu’à condition d’utiliser un terminal fourni par Solaronics Chauffage et de respecter les longueurs maximales.

Cette évacuation doit être exécutée conformément aux prescriptions du DTU 24.1 et 61.1 (Travaux de fumisterie et Installations de gaz) et conformément à la réglementation.