Tube radiant Multibrûleurs BRT 20 / 30 / 40

EUROLINE / HARMOLINE

Sommaire

1.	Introduction	4

1.1.	Symboles utilisés	4

1.2.	Abréviations	4

1.3.	Généralités	4

1.3.1.	Responsabilité du fabricant	4

1.3.2.	Responsabilité de l’installateur	5

1.3.3.	Responsabilité de l’utilisateur	5

1.4.	Certifications	5

2.	Consignes de sécurité et recommandations	6

2.1.	Consignes de sécurité	6

2.2.	Recommandations	6

3.	Description	7

3.1.	Principe du chauffage radiant infrarouge	7

3.2.	Principe de fonctionnement	8

3.3.	Principaux composants	9

3.4.	Règles de dimensionnement de l’installation	10

4.	Installation	12

4.1.	Réglementation	12

4.2.	Conditionnement	13

4.3.	Montage	14

4.3.1.	Mise en place des pièces d’accrochage et des supports	14

4.3.1.1.	Mise en place des pièces d’accrochage	14

4.3.1.2.	Mise en place des supports mobiles	15

4.3.2.	Mise en place des tubes radiants avec les chambres de combustion	15

4.3.3.	Mise en place du collecteur et du point fixe	17

4.3.4.	Réglage de la pente du réseau – purge des condensats	18

4.3.5.	Montage des réflecteurs	20

4.3.6.	Montage des brûleurs sur les chambres de combustion	24

4.3.7.	Pose du ventilateur extracteur	24

4.3.8.	Evacuation des produits de combustion	28

4.3.9.	Silencieux	29

4.3.10.	Raccordement gaz	29

4.3.11.	Raccordement électrique	32

5.	Utilisation de l’appareil	34

5.1.	Cycle de fonctionnement du brûleur BRT	34

5.2.	Câblage électrique interne de l’appareil	36

5.3.	Régulation de température	37

5.4.	Cycles de fonctionnement	39

5.4.1.	Régulation 1 zone	39

5.4.2.	Régulation multi zones	40

5.5.	Coffret de puissance extracteur	41

5.6.	Report de signalisation défaut	41

5.6.1.	Retourner aux valeurs usine	42

5.7.	Configuration	42

6.	Contrôle et entretien	43

6.1.	Essais de début de saison	44

6.2.	Entretien	44

6.3.	Pièces de rechange	45

7.	En cas de dérangement	47

7.1.	Anomalies de fonctionnement	47

8.	Caractéristiques techniques	48

8.1.	Dimensions principales	49

8.2.	Performances	49

8.3.	Réglages gaz	50

8.4.	Mise en service	51

Introduction

  - Symboles utilisés

Dans cette notice, différents niveaux de danger sont utilisés pour attirer l'attention sur des indications particulières. Nous souhaitons ainsi assurer la sécurité de l'utilisateur, éviter tout problème et garantir le bon fonctionnement de l'appareil.

DANGER

Signale un risque de situation dangereuse pouvant entraîner des blessures corporelles graves.

AVERTISSEMENT

Signale un risque de situation dangereuse pouvant entraîner des blessures corporelles légères.

ATTENTION

Signale un risque de dégâts matériels.

Signale une information importante.

Signale un renvoi vers d'autres notices ou d'autres pages de la notice.

Avant l'installation et la mise en service de l'appareil, lire attentivement les notices livrées.

Abréviations

- ERP :		ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Généralités

    - Responsabilité du fabricant

Nos produits sont fabriqués dans le respect des exigences des différentes directives européennes applicables, ils sont de ce fait livrés avec le marquage CE et tous les documents nécessaires.

Ayant le souci de la qualité de nos produits, nous cherchons en permanence à les améliorer. Nous nous réservons donc le droit, à tout moment de modifier les caractéristiques indiquées dans ce document.

Notre responsabilité en qualité de fabricant ne saurait être engagée dans les cas suivants :

- Non-respect des instructions d'utilisation de l'appareil.

- Défaut ou insuffisance d'entretien de l'appareil.

- Non-respect des instructions d'installation de l'appareil.

    - Responsabilité de l’installateur

L'installateur a la responsabilité de l'installation et de la première mise en service de l'appareil. L'installateur doit respecter les consignes suivantes :

- Lire et respecter les instructions données dans les notices fournies avec l'appareil.

- Réaliser l'installation conformément à la législation et aux normes en vigueur.

- Effectuer la première mise en service et effectuer tous les points de contrôles nécessaires.

- Etablir un procès-verbal de réception de l’installation

- Expliquer l'installation à l'utilisateur.

- Avertir l'utilisateur de l'obligation de contrôle et d'entretien de l'appareil.

- Remettre toutes les notices à l'utilisateur.

    - Responsabilité de l’utilisateur

Pour garantir un fonctionnement optimal de l'appareil, l'utilisateur doit respecter les consignes suivantes :

- Lire et respecter les instructions données dans les notices fournies avec l'appareil.

- Faire appel à des professionnels qualifiés pour réaliser l'installation et effectuer la première mise en service.

- Se faire expliquer l'installation par l'installateur.

- Faire effectuer les contrôles et entretiens nécessaires.

- Conserver les notices en bon état à proximité de l'appareil.

Certifications

| N° d'identification CE | 1312AR1373 |  |
| --- | --- | --- |
| Type de raccordement | B22 à évacuation directe |  |
| Catégories de gaz | FR | II2E+3+ II2E+3P |
|  | BE | I2E+ I3P |
|  | LU | II2E3P |

Consignes de sécurité et recommandations

Consignes de sécurité

DANGER

Cet appareil ne doit pas être utilisé dans un local domestique.

DANGER

En cas d'odeur de gaz :

1. Ne pas utiliser de flamme nue, ne pas fumer, ne pas actionner de contacts ou interrupteurs électriques (éclairage, moteur, etc.)

2. Couper l'alimentation en gaz.

3. Ouvrir les fenêtres.

4. Evacuer les lieux.

5. Appeler l'installateur.

AVERTISSEMENT

La température des tubes peut dépasser 500°C.

La température des conduits de fumées peut dépasser 200°C.

ATTENTION

Ne pas laisser l'appareil sans entretien :

Pour un fonctionnement en toute sécurité et optimal, vous devez faire contrôler régulièrement votre installation par un installateur agréé.

Recommandations

AVERTISSEMENT

Seul un professionnel qualifié est autorisé à intervenir sur l'appareil et l'installation.

- Lisez l’ensemble des instructions afin de profiter au maximum de notre produit.

A NE PAS FAIRE

- Ne jamais enlever, ni recouvrir les étiquettes et plaquettes signalétiques apposées sur les appareils. Les étiquettes et les plaquettes signalétiques doivent être lisibles pendant toute la durée de vie de l'appareil.

Description

Principe du chauffage radiant infrarouge

Tout objet à une température supérieure au zéro absolu émet de l'énergie sous forme de rayonnement électromagnétique qui se propage en ligne droite, peut être réfléchi et se transforme en chaleur au contact des corps.

Ce rayonnement est dit infrarouge lorsque les températures d'émission sont de l'ordre de quelques centaines de degrés.

N'échauffant pas l'air, il est donc particulièrement adapté au chauffage  intermittent ou au chauffage par zone.

Le tube radiant multibrûleurs EUROLINE/HARMOLINE, constitué d'un réseau de tubes portés à haute température, permet un tel type de chauffage adapté aussi bien aux locaux industriels que tertiaires.

Le tube radiant multibrûleurs se décline suivant deux versions :

- EUROLINE, qui est la version standard

- HARMOLINE, qui intègre en plus d'une part un habillage esthétique du tube par des modules écrans dont les flancs sont peints (teinte suivant nuancier SOLARONICS) et d'autre part des capots brûleurs peints au même RAL que les flancs, et de forme spécifique. (	pour les spécificités HARMOLINE se référer à la notice de montage spécifique)

C'est un système de chauffage "direct", suspendu, fonctionnant aux gaz naturels ou au propane, conforme à la directive européenne applicable aux appareils à gaz.

Principe de fonctionnement

Le tube radiant multibrûleurs EUROLINE/HARMOLINE est composé d'un ensemble de brûleurs à gaz et de tubes rayonnants destinés au chauffage de locaux de grand volume.

L'ensemble du système est entièrement suspendu aux structures du bâtiment (entre 3,50 et 12 mètres), dégageant le sol de tout appareil.

Les brûleurs sont reliés entre eux par des tubes constituant des émetteurs de rayonnement. Les tubes sont en effet portés à des températures comprises entre 200 et 500° C, par circulation des gaz chauds provenant de la combustion au niveau des brûleurs.

La circulation des gaz de combustion s'effectue par mise en dépression des tubes, dépression obtenue à l'aide d'un ventilateur extracteur situé en extrémité du système.

Les produits de combustion sont rejetés à l'extérieur du local à une température voisine de 100°C.

Une branche est constituée de 1 à 5 brûleurs montés en série.

A l'extrémité de chaque branche existe, en amont du premier brûleur, un diaphragme d'air secondaire pour le réglage de l'air de dilution.

Les branches sont reliées à un collecteur d'extraction en diamètre 168,3 mm ou 219,1 mm aboutissant au ventilateur extracteur.

Des réflecteurs montés au-dessus des tubes renvoient vers le sol le rayonnement émis par la partie supérieure du tube sans discontinuité.

L'air de combustion (air primaire entrant par le filtre disposé sur le brûleur) et l'air de dilution (air secondaire) sont aspirés dans le local.

ATTENTION

Le système n'est en général pas proposé dans le cas d'atmosphères chargées en vapeurs corrosives ou agressives (études et dispositions spéciales).

Principaux composants

Le tube radiant multibrûleurs EUROLINE/HARMOLINE est équipé de brûleurs BRT dont les puissances unitaires sont soit 20, soit 30 soit 40 kW.

Les brûleurs diffèrent entre eux uniquement par les diamètres des injecteurs gaz et des diaphragmes d'air, ainsi que par les réglages de pression de fonctionnement de gaz et d'air. 	Les performances de chaque brûleur sont indiquées dans le tableau chapitre 8.2.

2

1

3

4

5

6

7

9

8

10

11

12

| REP | DESIGNATION | REP | DESIGNATION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Capot brûleur | 7 | Brûleur |
| 2 | Filtre | 8 | Voyant mise sous tension (jaune) |
| 3 | Boîtier de contrôle de flamme | 9 | Voyant défaut brûleur (rouge) |
| 4 | Electrovanne gaz | 10 | Diaphragme d’air |
| 5 | Pressostat différentiel d’air | 11 | Chambre de mélange |
| 6 | Electrode d’allumage et d’ionisation | 12 | Injecteur |

Règles de dimensionnement de l’installation

Le bon fonctionnement d'un tube radiant multibrûleurs dépend avant tout du respect des instructions d'installation préconisées par SOLARONICS.

A cet effet les règles suivantes doivent être respectées:

- Implantation

Le tube radiant multibrûleurs EUROLINE/HARMOLINE est conçu pour fonctionner en atmosphère industrielle.

La disposition, le dimensionnement, la hauteur d'accrochage d'un tube radiant multibrûleurs sont le résultat d'une étude spécifique de SOLARONICS. Il convient donc lors de l'implantation du tube radiant multibrûleurs EUROLINE/HARMOLINE de respecter impérativement les préconisations et plans fournis par SOLARONICS.

DANGER

Il convient de respecter la distance minimale par rapport à des matériaux combustibles :

vérifier ERP

- Distances minimale et maximale entre brûleurs : les distances entre brûleurs conditionnent le bon fonctionnement de ceux-ci et le fonctionnement du réseau, il convient de respecter les distances minimales et maximales suivantes:

| Brûleur | Distance minimale | Distance maximale |
| --- | --- | --- |
| BRT 20 | 5 m | 10 m |
| BRT 30 | 7 m | 15 m |
| BRT 40 | 10 m | 20 m |

- Hauteur d’accrochage : les hauteurs minima d’accrochage sont les suivantes :

| Brûleur | Hauteur minimum |
| --- | --- |
| BRT 20 | 3,5 m |
| BRT 30 | 4,5 m |
| BRT 40 | 5 m |

- Débit d’extraction :

Le calcul de débit d’extraction froid (à 20°C) est effectué comme suit:

| Brûleur | Débit à 20°C (m3/h) |
| --- | --- |
| BRT 20 | 20 |
| BRT 30 | 30 |
| BRT 40 | 40 |
| Extrémité d’une branche de brûleurs BRT 20 | 20 |
| Extrémité d’une branche de brûleurs BRT 30 | 30 |
| Extrémité d’une branche de brûleurs BRT 40 | 40 |

EXEMPLE

Pour un réseau de 4 branches comportant chacune 3 brûleurs BRT 30, le débit à froid du réseau à prendre en compte dans le calcul est :

- pour les brûleurs : 			4 x 3 x 30 = 	360 m3/h

- pour les extrémités de branches : 	4 x 30 =	120 m3/h

soit un total de 	480 m3/h à froid.

Selon le tableau ci-dessous l’extracteur nécessaire est donc VPMR450.

| Extracteur | Débit maximum à 20°C |
| --- | --- |
| TVP400 | 360 m3/h |
| VPMR450 | 720 m3/h |
| VPMR450 « gros débit » | 1200 m3/h |

Installation

Réglementation

L'installation doit être conforme aux prescriptions et règlements en vigueur, et exécutée suivant les règles de l'art des différents corps d'état sollicités lors de la mise en place de l'appareil ; dans ce cadre, l'installateur doit impérativement respecter les prescriptions de la norme NF P 45-204 (DTU 61.1) portant sur les installations au gaz ainsi que celles de la norme NF C15-100.

Il est également de la responsabilité de l'installateur de respecter les règlements propres au type de local :

LOCAUX INDUSTRIELS

Dans les locaux industriels s'appliquent au minimum les exigences du "Code du Travail" concernant l'aération et l'assainissement des locaux dits à pollution non spécifique (articles R. 4222-4 à R. 4222-9 du Code du travail) : ce sont ceux où la pollution est liée à la seule présence humaine, à l’exception des locaux sanitaires.

Ensuite, viennent les locaux dits à pollution spécifique dans lesquels des substances gênantes ou dangereuses pour la santé sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides (articles R. 4222-10 à R. 4222-17 du Code du travail).

Il existe de plus des installations industrielles classées pour la protection de l'environnement :  se référer à l’article R. 511-9 du Code de l'Environnement.

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P)

Les dispositions applicables aux appareils, à leur installation, leur mise en route, et à leur entretien sont définies dans les articles CH1 à CH58 et GZ21 à GZ30 des dispositions générales du "Règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public", dans les dispositions par type d’E.R.P. ainsi que dans le règlement sanitaire départemental.

L'installateur s'assurera que les aérations permettent l'introduction du débit d'air prescrit dans les règlements en vigueur pour le fonctionnement du tube radiant multibrûleurs, augmenté du débit d'air prescrit par les textes relatifs aux règles et principes généraux applicables à la ventilation des bâtiments autres que les bâtiments d'habitation (Règlement sanitaire départemental).

En Etablissement Recevant du Public, le débit d'air prescrit dans le règlement de sécurité contre l'incendie (	article GZ 21) pour le fonctionnement de l'appareil est de 1,75 Nm3/h par kW de puissance calorifique installée.

Conditionnement

Le tube radiant multibrûleurs EUROLINE/HARMOLINE est livré en sous-ensembles :

- Brûleur

- Kit chambre de combustion

- Kit tube d’extrémité

- Kit extracteur

- Coffret de régulation de température

- Coffret de protection et de commande de l’extracteur

- Kit gaz : filtre, vanne d’arrêt et détendeur éventuel

- Flexible d’alimentation gaz

- Kit silencieux d’extrémité

- Kit vanne d’équilibrage

- Kits réflecteur avec et sans découpe

- Supports de tubes

- Tendeurs à lanterne

Tubes aluminiés recuits

Tubes d’évacuation

Options :

- Kit grille pare-balles

- Caisson insonorisant

- Module écran Harmoline

- Cache écran Harmoline

- Capot Harmoline

- Silencieux Harmoline

La présente notice est jointe au premier carton lors de l'expédition.

Montage

AVERTISSEMENT

Pour le montage d’un réseau HARMOLINE il est impératif de respecter la distance entre axes de chambres de combustion définie dans l’étude Solaronics à ± 150 mm

Le montage du tube radiant multibrûleurs EUROLINE/HARMOLINE, expliqué dans la présence notice,  s'effectue en principe dans l'ordre suivant :

- Mise en place des supports

- Mise en place des tubes radiants avec les chambres de combustion.

- Installation du collecteur d'extraction et du point fixe

- Réglage de la pente du réseau

- Pose du ventilateur extracteur

- Mise en place de la tuyauterie générale de gaz

- Pose des réflecteurs et des grilles pare-balles EUROLINE

- Montage des brûleurs sur les chambres de combustion.

- Raccordements gaz aux brûleurs.

- Raccordements électriques.

    - Mise en place des pièces d’accrochage et des supports

Chaque tube radiant multibrûleurs EUROLINE fait l’objet d’une étude spécifique et d'un tracé d’implantation réalisés par notre service R&D.

Il est impératif de respecter les distances entre brûleurs et l’emplacement de l’extracteur par rapport aux brûleurs.

      - Mise en place des pièces d’accrochage

Les pièces d’accrochage sur la charpente du bâtiment à chauffer doivent être adaptées à la nature des matériaux sur lesquels elles sont fixées.

Chaque pièce d’accrochage doit être impérativement prolongée par une chaîne sur laquelle sera fixé chaque support mobile : tendeur à lanterne + support tube (fourniture SOLARONICS).

La longueur de chaîne doit être au minimum de 0,50 m. Dans la mesure du possible, toutes les chaînes auront une longueur identique.

POIDS ET DIMENSIONS : Les poids à supporter ainsi que l'encombrement des appareils sont indiqués dans le tableau §8

      - Mise en place des supports mobiles

L'accrochage des tubes rayonnants est assuré par des supports mobiles de tube et des tendeurs à lanterne. Avant montage, tous les tendeurs à lanterne seront réglés à mi-course de façon à avoir un potentiel de réglage de la pente du réseau.

De la même façon le collecteur d’extraction en diamètre 168,3 ou 219,1 mm est suspendu à l’aide de supports mobiles de collecteur ainsi que de tendeurs.

|  | Espace entre 2 supports de tube |  |
| --- | --- | --- |
| Tube | Minimum | Maximum |
| Tube radiant | 2,5 m | 4 m |
| Collecteur 168,3 / 219,1 mm | 1,5 m | 2,5 m |

Un support de tube doit être prévu au niveau de chaque brûleur ; ce support sera placé devant le brûleur, à une distance entre 200 mm et 300 mm (cf. figures pages 9 et 23).

    - Mise en place des tubes radiants avec les chambres de combustion

Avant l’installation des tubes il convient de préparer par avance, si possible en atelier, tous les tronçons de tube

Monter le tube en hauteur et passer le tube dans les supports de tube.

ATTENTION : Ne jamais utiliser les supports de tubes pour soulever les tubes à partir du sol (déformation des supports). Elinguer chaque tube pour la mise en place en hauteur.

Commencer par la mise en place des tubes radiants en partant du bout des branches.

Pour chaque branche :

- pour chaque brûleur d'extrémité de branche, en partie arrière de ce brûleur, il faut monter le tube d’extrémité équipé de son diaphragme d’air secondaire.

- la puissance du brûleur est équivalente à celle indiquée sur le diaphragme.

- monter les chambres de combustion. Respecter le sens de montage indiqué par la flèche.

L'assemblage des chambres de combustion des brûleurs sur le tube radiant s'effectue par brides avec interposition d'un joint (fourniture SOLARONICS). Les contre-brides carrées (fourniture SOLARONICS), sont à souder à l'arc perpendiculairement à l'axe du tube avec des électrodes de 2,5 mm (soudure périphérique).

ATTENTION : Les supports de tube seront inclinés de 10 à 20 mm vers l'extracteur (cf. figure page 9). Ainsi, à chaud, les supports ne travailleront pas en traction et ne se déformeront pas sous la poussée de dilatation du réseau.

- souder la vanne d'équilibrage en bout de branche côté tube collecteur en positionnant la prise de pression en amont de la vanne d'équilibrage et la poignée de la vanne d'équilibrage obligatoirement en position latérale

    - Mise en place du collecteur et du point fixe

Monter ensuite le collecteur d'extraction (Æ168,3 mm ou Æ 219,1 mm). Un point fixe doit être prévu à proximité immédiate de l’extracteur.

MISE EN PLACE DU POINT FIXE : Afin d'assurer l'alignement du collecteur d'extraction par rapport à l'axe de l'ouïe d'aspiration du ventilateur extracteur, il est nécessaire de prévoir un point fixe sur le tube de rayonnement avant la manchette souple.

Point fixe

Ventilateur

Brûleurs

    - Réglage de la pente du réseau – purge des condensats

La faible température des tubes rayonnants et des collecteurs lors des démarrages des tubes radiants multibrûleurs TRIATHERM EUROLINE/HARMOLINE entraîne une condensation importante de la vapeur d’eau contenue dans les produits de combustion.

Il faut donc dans la mesure du possible assurer une pente constante des tubes rayonnants et des collecteurs vers l’extracteur.

Cette pente vers l’extracteur, destinée à permettre l'écoulement des condensats, doit être supérieure à 1 mm par mètre. Elle se règle grâce aux tendeurs à lanterne.

Si la présence d'un obstacle oblige à créer un point bas sur le réseau, tubes rayonnants, collecteurs et cheminée, il faut également prévoir une purge au point local le plus bas du passage.

Il convient de raccorder chaque point de purge à une évacuation d’eau pluviale :

- purge aux points bas de l'installation

- purge de condensats amont extracteur

- purge sur la volute de l'extracteur

- purge au point bas de la cheminée

- purge sur le silencieux de sortie

Sur chaque raccordement, on placera un siphon d'une hauteur minimale de 400 mm ; ces siphons doivent être purgés et être remplis d’eau lors de l'opération annuelle d'entretien.

    - Montage des réflecteurs

Les réflecteurs se montent au-dessus des tubes radiants, le collecteur d’extraction n’a pas de réflecteur.

Les réflecteurs ont une longueur hors tout unitaire de 3 mètres ou 2,5 m ?? et une longueur utile maximale de 2,80 mètres.

Certains réflecteurs ont une découpe centrale permettant le passage d’un brûleur, ces réflecteurs doivent être positionnés de telle sorte que cette découpe soit en vis à vis d’une chambre de combustion.

Le principe d’assemblage des réflecteurs consiste à rendre solidaires entre eux les réflecteurs, seul le réflecteur situé en amont d’un brûleur n’est pas solidaire du réflecteur avec découpe situé au niveau du brûleur.

Entre deux brûleurs, tous les réflecteurs sont donc solidaires entre eux.

Le recouvrement entre deux réflecteurs est de 200 mm minimum par pas de 200 mm (200 mm, 400 mm; 600 mm......).

En aucun cas, les réflecteurs ne doivent être tronçonnés.

Le montage des réflecteurs s’effectue donc de la manière suivante :

- commencer toujours par l’extrémité d’une branche, choisir le réflecteur OP1, ayant une découpe et enfiler cette découpe sur la tête de la chambre de combustion du brûleur (le brûleur n'étant pas encore mis en place), placer ce réflecteur OP1 dans le ou les supports mobiles de tube

- positionner les 2 supports de réflecteur 1 et 2-1 sur le tube, emboîter les picots du support réflecteur 1 dans les lumières prévues à cet effet dans le réflecteur OP1, mettre alors en place de part et d’autre les goupilles bêta de fermeture sur le support réflecteur 1,

- Choisir ensuite un réflecteur sans découpe et positionner ce réflecteur OP2 sur le réflecteur OP1 déjà en place en prévoyant le recouvrement de 200 mm mini,  glisser au besoin le réflecteur OP2 dans les supports tubes présents.

- Emboîter les lumières du réflecteur OP2 dans les picots du support  réflecteur 2-1 dépassant du réflecteur OP1 ; mettre alors en place de part et d’autre les goupilles bêta de fermeture, les deux réflecteurs sont alors solidaires entre eux.

- A l’autre extrémité du réflecteur OP2 mettre en place le support de réflecteur   3-2 en emboîtant les picots de ce dernier dans les lumières du réflecteur OP2.

ATTENTION

Les supports mobiles de tubes bougent, il ne faut donc pas installer de supports de réflecteurs à moins de 10 centimètres de part et d’autre de chaque support mobile. Si le cas se présente, il suffit de décaler le support de réflecteur en procédant à un recouvrement plus important des réflecteurs (recouvrement par pas de 200 mm).

- La mise en place du réflecteur OP3 s’effectue de la même façon que pour le réflecteur OP2.

- Procéder comme ci-dessus par recouvrements successifs (mini 200 mm) jusqu'à approcher la prochaine chambre de combustion en respectant la cote de 600 mm mini - 2900 mm maxi entre l'axe de la chambre de combustion et le bord du réflecteur OP4.

- Enfiler un réflecteur avec découpe OP5 sur la nouvelle chambre de combustion et installer ce réflecteur comme indiqué pour le réflecteur OP1 (Cf. point 1).

- Poser le dernier réflecteur OP6

  - d'une part sur le réflecteur OP5 avec découpe avec un recouvrement de 300 mm au minimum (l'extrémité du réflecteur OP6 est sous le carter brûleur),

ATTENTION : le réflecteur OP6 ne doit pas être rendu solidaire du réflecteur avec découpe OP5 ; il doit pouvoir coulisser

  - et d'autre part sur le réflecteur OP4 en ajustant le recouvrement pour emboîter les picots du support réflecteur OP4 dans les lumières de OP6 - rendre solidaires OP4 et OP6 en mettant en place les goupilles bêta

- Continuer le montage des réflecteurs en réitérant les opérations précédentes

- En bout de branche, positionner le dernier réflecteur de manière à ce que le bord non recouvert du dernier réflecteur corresponde avec le bout de branche. Pour ce faire on adaptera le recouvrement du dernier réflecteur sur l'avant dernier réflecteur.

    - Montage des brûleurs sur les chambres de combustion

Ajuster le brûleur dans l'ouverture placée en haut de la chambre de combustion en assurant l'étanchéité par le joint fourni, et fixer le brûleur sur la chambre de combustion à l'aide des 2 vis M8 .

Effectuer le raccordement gaz par l'intermédiaire du flexible métallique fixé d'une part sur le brûleur et d'autre part sur le détendeur du kit gaz si la pression de distribution nécessite une détente ou bien sur le filtre gaz directement dans le cas contraire. Le piquage gaz et donc la vanne manuelle doit impérativement  se situer à l'arrière du brûleur (cf. figure page 23)

Exemple de raccordement

    - Pose du ventilateur extracteur

Le kit extracteur contient les pièces suivantes :

- Ventilateur extracteur

- 4 plots antivibratiles

- Une manchette souple d’aspiration

- Une manchette souple de refoulement

- Un pot de purge à l’aspiration

- Un silencieux de sortie

- Les colliers de raccordement

L’extracteur des gaz de combustion doit être monté sur une plate-forme possédant des supports robustes fixés à la paroi ou à la charpente du toit et accessible pour les besoins de l'entretien.

L'autre extrémité de la manchette souple d’aspiration s'ajuste sur la purge de condensat amont extracteur  168,3 mm ou  219,1 mm.

L'autre extrémité de la manchette souple de refoulement de l’extracteur s'ajuste au pied de cheminée : tronçon de tube 168,3 mm sur lequel vient se monter le silencieux.

Attention : le raccordement de l’extracteur par manchette souple et son supportage sur plots anti-vibratile est obligatoire.

L’extracteur est livré dans l'orientation prévue à l'étude. Il n'est pas possible de changer l'orientation sur chantier.

Eviter d'une façon générale de placer la sortie du ventilateur face à un bâtiment ou dans un local annexe.

La volute de l’extracteur possède au point bas une purge des condensats qu’il faut de la même façon raccorder à l’évacuation d’eau pluviale.

Par ailleurs, dans les bâtiments où un niveau sonore relativement bas doit être respecté, on prévoira dans la mesure du possible l'implantation du ventilateur extracteur à l'extérieur du bâtiment ou dans un local annexe. Pour les cas où l'extracteur ne peut être sorti, on prévoira un piège à son. Ce caisson insonorisant doit comporter des ventilations haute et basse destinées au refroidissement du moteur électrique. La section de chacune de ces ventilations doit être de 0,25 dm².

VENTILATEUR EXTRACTEUR

(orientations possibles)

RD0

RD90

RD270				LG270

VENTILATEURS EXTRACTEURS

(cotes d’encombrement)

VPMR 450

TVP400

    - Evacuation des produits de combustion

Les produits de combustion rejetés par l'extracteur doivent être évacués à l'extérieur par l'intermédiaire d'un conduit de cheminée d'un diamètre de 153 mm.

Cette évacuation peut être soit en toiture soit en paroi. Dans tous les cas la longueur du conduit d'évacuation ne doit pas dépasser 10 mètres et le nombre de coudes à 90° du conduit ne doit pas être supérieur à 4.

La sortie lorsqu'elle est prévue dans le bardage doit remonter verticalement et dépasser la toiture afin d’éviter le maculage des façades. Il convient de mettre un chapeau de protection contre la pluie et de placer une purge au point bas de la cheminée ; cette purge sera raccordée à l’évacuation d’eau pluviale.

En cas de sortie directe en toiture il faut de la même façon prévoir également un chapeau de protection contre les chutes d'eau et grossir le tube d'évacuation des gaz par un brusque élargissement, avec point de purge des condensats.

    - Silencieux

Des silencieux d’extrémité de branche et de sortie d’extracteur sont fournis systématiquement.

Le silencieux de sortie d’extracteur se place impérativement verticalement et après la manchette de sortie de l’extracteur. Il doit être fixé ou soutenu par des colliers. La purge des condensats doit être raccordée.

Les silencieux d’extrémité de branche s'emboîtent sur les tubes d’extrémité, ils sont fixés sur les réflecteurs par clips et 1 vis M4.

    - Raccordement gaz

Le tube radiant multibrûleurs TRIATHERM EUROLINE/HARMOLINE subit en usine des essais au type de gaz distribué chez le client, indication reportée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Les tuyauteries doivent être battues et soufflées à l'air comprimé avant leur mise en place.

Le raccordement s'effectue sur le caisson brûleur, à l'entrée de l'électrovanne (1/2" femelle, pas du gaz cylindrique).

- EQUIPEMENT NECESSAIRE

Une vanne d'isolement pour chaque brûleur BRT du tube radiant multibrûleurs TRIATHERM EUROLINE/HARMOLINE est obligatoire.

L'utilisation d'un détendeur est impérative si la pression effective du gaz est supérieure à la pression d'alimentation nominale requise (voir spécifications techniques).

Le montage d'un filtre à gaz est obligatoire afin de protéger les différents éléments constitutifs des brûleurs BRT.

Le raccordement de l'appareil au réseau par un flexible est également obligatoire pour :

- faciliter le montage/démontage,

- éviter la transmission de contraintes mécaniques.

- permettre la dilatation du réseau par rapport à l'alimentation en gaz

Le montage du flexible se fait par serrage à la main suivi d'un serrage à la clé d'un quart de tour maximum.

Un flexible de raccordement est fourni avec chaque brûleur BRT.

Le kit de détente peut être fourni en option et comprend dans l'ordre de montage :

- Vanne de barrage (Côté tuyauterie rigide)

- Filtre (Bouchon d'accès au filtre positionné vers le bas)

- Détendeur (Côté appareil)

- OPERATIONS A EFFECTUER

- PURGE DES CANALISATIONS

Avant de raccorder les appareils aux canalisations, il est impératif d'en assurer un nettoyage complet et rigoureux en frappant les canalisations puis de procéder à la purge complète de l'air.

Pour cela :

a) Vérifier que les robinets d'isolement sont fermés.

b) Mettre les canalisations sous pression d'azote, égale à 2 fois celle d'utilisation.

c) Ouvrir le robinet d'isolement de chaque appareil. Dès que les impuretés sont chassées, le refermer

- CONTROLE D'ETANCHEITE

Dès que les brûleurs BRT du  tube radiant multibrûleurs EUROLINE/HARMOLINE sont raccordés, il est nécessaire de vérifier l'étanchéité des différents raccordements.

Cette opération est à effectuer également après toute intervention de démontage/remontage.

A cet effet, utiliser une solution savonneuse ou tout produit adéquat.

    - Raccordement électrique

Le raccordement de l'installation au réseau électrique ne peut se faire que par l'intermédiaire du tableau de distribution. Un dispositif de protection et de sectionnement est à prévoir sur ce tableau, conformément à la norme NFC 15-100 de l'UTE.

- On se reportera utilement au schéma de principe en annexe I

Le fonctionnement d'un tube radiant multibrûleurs EUROLINE/HARMOLINE nécessite l'installation de 2 coffrets :

-Coffret de commande et de régulation

·	il est spécifique au TRIATHERM EUROLINE/HARMOLINE et comporte les temporisations appropriées au fonctionnement.

·	il alimente les brûleurs ; chaque brûleur intègre un boîtier de sécurité et de contrôle de flamme qui exige une tension entre neutre et terre égale à 0 volt.

il est donc impératif de disposer pour alimenter ce coffret:

- d'une tension monophasée de 230 Volts (+10% -15%) 50Hz.

- d'un réseau électrique à neutre non impédant, c'est-à-dire un réseau ayant une tension nulle entre le neutre et la terre.

Si une de ces deux conditions n'est pas remplie, l'installation ne peut être alimentée que par l'intermédiaire d'un transformateur d'isolement (création au secondaire d'un neutre à 0 Volt par rapport à la terre).

·	il pilote également le coffret de puissance extracteur.

-Coffret de puissance extracteur

·	il permet la mise en service et la protection de l'extracteur. Le raccordement électrique de ce coffret doit se faire à partir d'une alimentation triphasée 400 volts 50 Hz.

Le coffret de puissance de l’extracteur doit être installé à proximité de l’extracteur.

BRANCHEMENT DU BRULEUR

Puissance consommée par brûleur : P= 20 VA

Le brûleur doit être raccordé à l'installation par l'intermédiaire d'une fiche livrée avec l'appareil. Il est impératif de respecter les indications portées à l'intérieur de la fiche précisant la position des conducteurs (L= Phase, N=Neutre,  =Terre).

Il est vivement conseillé d'utiliser un câble souple multiconducteurs dont la section maximale des conducteurs est de 0,75 mm². Il est normalisé d'utiliser le conducteur de couleur Vert-jaune = Terre, Bleu = Neutre, Noir = Phase

La longueur non fixée de ce câble doit être d'au moins 1 mètre afin de permettre la libre dilatation du tube radiant multibrûleurs TRIATHERM EUROLINE/HARMOLINE.

Branchement à l'arrière de l'appareil

Utilisation de l’appareil

Cycle de fonctionnement du brûleur BRT

- 1.	Enclenchement de l'interrupteur général du coffret de régulation et du coffret de puissance.

- 2.	L'ensemble du système est alors en automatique sous la dépendance du coffret de régulation.

- 3.	L'enregistrement par la sonde d'une température inférieure au point de consigne affiché sur le thermostat, entraîne la mise en service de l'installation suivant le cycle ci-après :

  - 3.1- période d'attente ; temporisation  :1 minute

  - 3.2- alimentation des brûleurs + test de la position initiale du pressostat et d’absence d’ionisation t :10 s

  - 3.3 - mise en service du ventilateur d'extraction

  - 3.4 - montée en dépression du réseau ayant pour conséquence le changement de l'état du pressostat de chaque brûleur, et ainsi autorisant le cycle d'allumage du boîtier de contrôle et de sécurité monté dans chacun des brûleurs.

- Après 20 secondes les boîtiers de sécurité disposés dans chacun des appareils autorisent à leur tour la mise sous tension simultanée de l'électrovanne gaz et du dispositif d'allumage et de la détection de flamme.

- Si la flamme n'est pas détectée dans les 10 secondes qui suivent l'ouverture de l'électrovanne gaz (temps de sécurité), le boîtier de contrôle se met en défaut et coupe l'alimentation de l'électrovanne gaz pour la refermer.

- NOTA : un défaut au niveau d'un brûleur (allumage défaillant ou perte de flamme en cours de fonctionnement) se traduit par une mise en sécurité de ce dernier, les autres brûleurs continuant à fonctionner. L'effacement de la sécurité est obtenu par le lancement d'un nouveau cycle : mettre hors tension puis remettre sous tension l'installation au niveau de l'interrupteur général du coffret. Il y a alors une nouvelle tentative d'allumage pour le brûleur en dérangement.

- Si cette mise en sécurité se produit plusieurs fois, une intervention de dépannage est alors nécessaire

- 4. 	Lorsque la température atteint la température de consigne affichée sur le thermostat, les séquences de fonctionnement sont alors les suivantes:

  - 4.1 - Arrêt immédiat des brûleurs

  - 4.2 - Post-ventilation  t : 4 minutes

  - 4.3 - Arrêt du ventilateur

- L'installation est à l'arrêt dans l'attente d'une demande de chauffe pour la reprise d'un nouveau cycle.

OLD :

- A la mise sous tension de l'appareil il y a d'abord vérification de l'état repos du pressostat et de l'absence de courant dans le circuit d'ionisation ; ce test dure 10 secondes.

- Lorsque l’extracteur de produit de combustion se met en route, le réseau monte alors en dépression jusqu'à ce que le boîtier de sécurité vérifie la présence d'une dépression suffisante et commande alors une tentative d'allumage du brûleur, ce pré-balayage dure environ 20 secondes.

- Au terme de la période d’allumage si aucune flamme n’a été détectée le brûleur se met en sécurité.

Si une flamme est détectée pendant la période d’allumage, le brûleur passe alors en fonctionnement normal, le boîtier de contrôle de flamme vérifiant en permanence la présence de flamme et la présence d’une dépression suffisante.

- En cas de disparition de flamme en fonctionnement une séquence complète de démarrage est effectuée, si cette tentative échoue le brûleur est mis en sécurité, le voyant défaut est allumé.

De la même manière si à un moment quelconque du fonctionnement la dépression d’air devient insuffisante le brûleur se met en sécurité.

Câblage électrique interne de l’appareil

Régulation de température

La régulation est automatique en fonction des besoins calorifiques. Elle est obtenue à partir d'un thermostat électronique et d'une sonde résultante qui enregistre l'énergie rayonnée par les appareils. Le thermostat comporte deux consignes une dite jour ou "occupation de la zone" l'autre dite nuit ou "inoccupation de la zone". Le basculement d'une consigne à l'autre se fait par une horloge digitale de programmation journalière hebdomadaire.

Le COFFRET DE COMMANDE ET DE REGULATION consomme 150 VA

Il est parfois nécessaire d'avoir plusieurs zones de régulation sur un même réseau; 3 coffrets différents sont disponibles pour commander et réguler de 1 à 3 zones. Ils pilotent et alimentent les brûleurs et le ventilateur d'extraction d'un même réseau.

Composants :

- 1	interrupteur général bipolaire

- 1	protection par fusible 1A de la commande

- 1	protection par fusible 4A des brûleurs par zone

- 1 	ensemble de temporisations et de relais

- 1 	thermostat électronique 1 allure par zone

- 1 	horloge digitale journalière hebdomadaire commune pour toutes les zones

- 1	voyant rouge signalant un défaut du ventilateur extracteur

Ces coffrets sont livrés pré-cablés et avec leur schéma électrique de câblage, sur chacun d'eux un bornier complet permet une connexion "client" aisée et rapide.

Avec chacun de ces coffrets, on prévoira par zone de régulation 1 sonde à boule noire et 1 câble blindé 2 x 1² pour relier la sonde au coffret

Outre le respect des notices lors de l'installation d'un ensemble de régulation, il convient de :

- positionner la sonde à hauteur d'homme dans une zone non soumise aux courants d'air et recevant le rayonnement de façon homogène.

- fixer la sonde en l'isolant thermiquement du mur si ce support est retenu. En effet, le mur émet un rayonnement froid, qui perturbe la mesure de la sonde.

- utiliser un câble blindé de liaison sonde/régulateur d'une longueur maximum de 100 m.

- utiliser des chemins de câbles à 2 passages ou s'éloigner au maximum des courants forts

Cycles de fonctionnement

    - Régulation 1 zone

    - Régulation multi zones

Dans le cas particulier de l'utilisation d'une régulation multi-zones le fonctionnement est modifié.

Si une demande de chauffe apparaît sur une zone alors qu'une autre est déjà en service, on aura l'arrêt immédiat du ventilateur et de tous les brûleurs de la zone en fonctionnement.

Ensuite, la reprise normale du cycle de mise en service en tenant compte de la demande de mise en fonctionnement de la nouvelle zone à chauffer.

Par contre, si plusieurs zones sont en service, l'arrêt d'une zone se traduit par l'arrêt des brûleurs de cette zone, les autres continuant à fonctionner.

Coffret de puissance extracteur

Il est piloté à distance par le coffret de régulation, sa fonction est de commander et de protéger le ventilateur d'extraction des gaz de combustion. Ce coffret d'indice de protection IP65 répond aux exigences du décret du 14 novembre 1988 et donc est conforme à la norme NFC 15-100 de l'U.T.E.

Composants :

- interrupteur verrouillable 3 cadenas

- disjoncteur moteur

- contacteur de puissance

Le calibrage de la protection varie en fonction de la tension du réseau et de la puissance du ventilateur installé.

Report de signalisation défaut

Les brûleurs BRT sont équipés d'un voyant de couleur rouge visible du sol signalant tout défaut de fonctionnement. Toutefois, il est possible d'équiper sur demande les brûleurs d'un dispositif permettant le report de la signalisation à distance.

Cette option "report défaut brûleur" est constitué par un relais monté en parallèle aux bornes du voyant.

Le contact sec du relais normalement ouvert avec fermeture lors d'un défaut est connecté à une prise de raccordement montée sur le brûleur. La charge maximale admissible de ce contact est de 5A en 230 volts.

Le report d'alarme peut se faire individuellement ou par groupes de brûleur. Dans le cas d'un regroupement par zone les contacts sont raccordés en parallèle.

    - Retourner aux valeurs usine

Pour activer les valeurs usine du thermostat, appuyer sur « OFF » jusqu’à son extinction puis appuyer dans l’angle inférieur gauche pendant 10 secondes. Toutes les icones s’affichent pendant 2 secondes puis s’éteignent.

Les valeurs usine des paramètres sont les suivantes :

Jours de semaine	Heure		Température

Réveil			08h00		21°C

Départ		09h30		16°C

Retour		16h30		22°C

Nuit			23h00		17°C

Samedi-Dimanche	Heure		Température

Réveil			09h00		21°C

Départ		22h00		16℃

Retour		--.--		--°C

Nuit			--.--		--°C

Configuration

Le thermostat étant sous tension et allumé, presser la touche « PROG », puis la touche « SETUP »

Utiliser les touches  situées en haut pour sélectionner le paramètre à modifier.

Utiliser les touches  situées au centre pour ajuster ce paramètre

Appuyer sur la touche « DONE » pour valider

| Paramètre | Description | Valeurs |
| --- | --- | --- |
| 01 | Unité d’affichage de la température | 00 = °C 01 =°F |
| 02 | Différentiel de commutation en-dessous de la consigne | 0,5°C à 3°C 1,0°C (usine) |
| 03 | Mode hors gel | 00 = Inactif 01 = Actif (usine) |
| 04 | Consigne hors gel | 7°C à 17°C 12°C (usine) |
| 05 | Commande de chauffe différée | 0 à 15 minutes 0 (usine) |
| 06 | Paramètre non utilisé |  |
| 07 | Autorisation de l’utilisation des touches pour modifier la consigne quand le thermostat est verrouillé | 0 à 10°C |
| 08 | Paramètre non utilisé |  |
| 09 | Paramètre non utilisé |  |
| 10 | Démarrage optimal (préchauffage). Le thermostat prend en compte l’inertie du bâtiment de sorte que la consigne soit atteinte à l’heure souhaitée. | 00 = Inactif (usine) 01 = 1h, 02 = 2h, 03 = 3h |
| 11 | Information : temps en minutes nécessaire pour échauffer la zone de 1 °C |  |
| 12 | Mode de programmation : 5/2 jours ou 7 jours | 00 = 5/2 jours (usine) 01 = 7 jours |

Contrôle et entretien

Essais de début de saison

·	Procéder à un essai de mise en route afin de vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble des brûleurs. Il est courant qu'il soit difficile d'allumer les brûleurs au début de la saison de chauffage. Si après plusieurs essais un ou plusieurs brûleurs persiste(nt) à ne pas s'allumer, faire appel à l'installateur.

Contrôle du bon fonctionnement

On peut effectuer deux essais :

1.	Pour chaque brûleur du tube radiant multibrûleurs EUROLINE/HARMOLINE, une fois le brûleur allumé, laisser fonctionner celui-ci pendant quelques minutes, puis couper le gaz et le rétablir après 6 à 8 secondes.

Le brûleur doit s'éteindre puis une tentative d'allumage doit s'effectuer 20 secondes environ après l'arrêt du brûleur.

2.	Comme précédemment, laisser fonctionner le tube radiant multibrûleurs EUROLINE/HARMOLINE pendant 3 à 4 minutes puis couper l'alimentation de l'extracteur (coffret démarrage de l'extracteur) vérifier que l'ensemble des brûleurs du tube radiant multibrûleurs EUROLINE/HARMOLINE sont en arrêt de sécurité (voyant rouge allumé).

·	Purger puis remplir les siphons d'évacuation des condensats. (cf. page 28 purge des condensats)

Entretien

Afin de maintenir le tube radiant multibrûleurs EUROLINE/HARMOLINE dans les meilleures conditions de :

PERFORMANCE - FIABILITE - LONGEVITE

nous préconisons au minimum une vérification annuelle qui devra être effectué par des personnes qualifiées.

Pour votre satisfaction, notre service ASSISTANCE TECHNIQUE CLIENTELE vous propose un contrat d'entretien approprié.

- OPERATIONS D'ENTRETIEN

AVANT TOUTE INTERVENTION ISOLER LE TUBE RADIANT MULTIBRULEURS TRIATHERM EUROLINE/HARMOLINE EN GAZ ET EN ELECTRICITE.

La visite annuelle d'entretien doit comprendre :

a) Inspection des tubes radiants et s'il y a lieu, leur nettoyage.

b) Nettoyage de la tête des brûleurs et des injecteurs.

c) Nettoyage des filtres à air et remplacement éventuel.

d) Vérification de l’extracteur :

. moteur

. turbine

. manchette

f) Vidange puis remplissage des siphons d'évacuation des condensats.

Pièces de rechange

3

4

2

5

1

| REP | DESIGNATION |  | CODE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Electrode allumage et ionisation |  | 9412385 |
| 2 | Electrovanne |  | 9421005 |
| 3 | Pressostat |  | 9422016 |
| 4 | Boîtier de contrôle de flamme |  | 9424134 |
| 5 | Connecteur électrique électrovanne |  | 9421006 |
| ( 6 ) | Filtre à air interne |  | 8430016 |
| - | Kit complet Caisson brûleur (Brûleur + Ventilateur) | G20 | 8360022 |
|  |  | G25 | 8360027 |

Extracteur complet TVP-P400 orientation RD 0	8161120

Extracteur complet VPMR450 orientation RD 0	8161301

Kit manchette souple Entrée TVP-P400	8130880

Kit manchette souple Sortie TVP-P400	8130881

Kit manchette souple Entrée VPMR450	8130885

Kit manchette souple Sortie VPMR450	8130886

Kit manchette souple Sortie VPMR450 GROS DEBIT	8130887

En cas de dérangement

Anomalies de fonctionnement

| SYMPTOMES |  | CAUSES POSSIBLES | REMEDES |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositif d'allumage et contrôle de flamme | Brûleur et extracteur |  |  |
|  | Le brûleur s'allume puis s'éteint après un certain temps de fonctionnement. | - Etanchéité défectueuse des différents points de raccordement du tube radiant. - Tube partiellement bouché. - Inversion phase-neutre. | - Parfaire l'étanchéité. - procéder au nettoyage intérieur du tube. |
| Il n'y a pas d'étincelles haute tension entre l'électrode d'allumage et la masse. | L'extracteur des produits de combustion ne tourne pas. | - Pas d'alimentation électrique. - Tension insuffisante. - Fusible fondu. | - Vérifier l'arrivée du secteur. - Vérifier la tension. - Remplacer le fusible après avoir trouvé la cause. |
|  | L'extracteur tourne bien. | - Electrode d'allumage à la masse. - Fils haute tension à la masse. - Electrode cassée - Electrode d'allumage encrassée. - Mauvaise connexion du fil H.T. ou mauvaise masse. - Boîtier d'allumage défectueux. | - Changer l'électrode. - Nettoyer à l'aide d'un solvant. - Refaire correctement les connexions. - Changer celui-ci. |
|  | Ne s'allume pas à la première tentative. | - Robinet d'isolement de gaz fermé. - Canalisation de gaz mal purgée. | - Ouvrir le robinet. - Purger la canalisation. |
| Le Cycle d'allumage s'effectue normalement avec étincelles H.T. entre l'électrode d'allumage et la masse | Ne s'allume toujours pas après plusieurs tentatives d'allumage. | - Filtre à l'entrée du détendeur bouché. - Injecteur bouché ou partiellement bouché. - Injecteur non adapté. - Electrovanne coincée en position fermée. - Vanne équilibrage mal réglée | - Nettoyer le filtre. - Nettoyer l'injecteur. - Changer l'injecteur suivant tableau. - Changer l'électrovanne. |
|  | Le brûleur s'allume mais s'éteint dans les 4 secondes qui suivent l'allumage. | - Pression d'alimentation trop élevée. - Injecteur non adapté. - Electrode d'ionisation mal positionnée par rapport au brûleur. - Mauvaise masse au boîtier de sécurité. - Boîtier de sécurité défectueux (contrôle d'ionisation trop faible). - Inversion phase-neutre. - Neutre impédant. | - Régler la pression - Changer l'injecteur suivant tableau. - Repositionner l'électrode. - Nettoyer le contact. - Remplacer le dispositif. |

Caractéristiques techniques

Dimensions principales

Alimentation : 230 V, 50 Hz

Isolement classe II

Sortie alimentée : 16A 230 V

Consommation : 0,5 VA

Température de stockage : -25°C à +70°C

Température de fonctionnement : 0°C à 40°C

Dimensions : L x H x P = 90 x 82 x 34 mm

IP 30

Installation en milieu normalement pollué

Masse nette : 8 kg par brûleur

Raccordement gaz : ½’’ pas du gaz cylindrique femelle

VENTILATEUR EXTRACTEUR

Le ventilateur est équipé d'un moteur triphasé IP 55, tension d'alimentation 230/400V. Deux ventilateurs sont utilisés en fonction du débit d'extraction nécessaire au réseau : TVP400 d'une puissance nominale de 0,75kW et VPMR450 moteur d'une puissance P = 4 kW

|  | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) | Masse (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tube 101,6 x 1,5 |  |  | 1 | 10 |
| Tube 168,3 x 3,6 |  |  | 1 | 14 |
| Tube 219,1 x 3,6 |  |  | 1 | 20 |
| Brûleur BRT |  |  |  | 8 |
| Chambre de combustion | 270 | 340 | 0,44 | 8 |
| Tube d’extrémité |  |  | 0,25 | 6 |
| Réflecteur |  |  | 3 | 7 |
| Grilles de protection EUROLINE |  |  | 11 | 11 |
| Ventilateur TVP400 |  |  |  | 41 |
| Ventilateur VPMR450 |  |  |  | 78 |
| Silencieux de sortie |  |  |  | 5 |

Performances

| Type de brûleur | Description | BRT20 | BRT24 | BRT30 | BRT40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Généralités |  |  |  |  |  |
| Puissance | kW |  |  |  |  |
| Débit calorifique nominal PCI | kW | 20 |  | 30 | 40 |
| Rendement | % |  |  |  |  |
| Dépression nominale dans la branche | Pa | 1600 |  | 1600 | 1600 |
| Données relatives aux gaz et aux produits de combustion |  |  |  |  |  |
| Consommation gaz – Gaz naturel H (G20) | m3/h à 15°C et 1013 mbar | 2,12 |  | 3,17 | 4,23 |
| Consommation gaz – Gaz naturel L (G25) | m3/h | 2,46 |  | 3,69 | 4,92 |
| Consommation gaz – propane (G31) | kg/h | 1,56 |  | 2,34 | 3,12 |
| NOx – émission selon EN297A3 | mg/kWh |  |  |  |  |
| Débit massique des fumées | kg/h |  |  |  |  |
| Température des fumées | °C |  |  |  |  |
| Caractéristiques électriques |  |  |  |  |  |
| Tension d’alimentation | Vac | 230 |  | 230 | 230 |
| Puissance absorbée | W | 20 |  | 20 | 20 |
| Indice de protection électrique |  |  |  |  |  |

Réglages gaz

Alimentation : 230 V, 50 Hz

Isolement classe II

| Type de brûleur | Description | BRT20 | BRT24 | BRT30 | BRT40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diamètre du diaphragme d’air | mm | 13,5 |  | 17 | 19 |
| Gaz naturel H (G20) | mbar | 20 |  |  |  |
| Injecteur | (1/100 de mm) | 340 |  | 410 | 490 |
| Pression à l’injecteur | mbar | 0 |  | 0 | 0 |
| Gaz naturel L (G25) | mbar | 25 |  |  |  |
| Injecteur | (1/100 de mm) | 370 |  | 440 | 510 |
| Pression à l’injecteur | mbar | 1,8 |  | 1,8 | 1,8 |
| Propane (G31) | mbar | 31 |  |  |  |
| Injecteur | (1/100 de mm) | 280 |  | 340 | 390 |
| Pression à l’injecteur | mbar | 0 |  | 0 | 0 |

Chaque brûleur est adaptable aux différents gaz par simple changement de l’injecteur (qui est repéré par son diamètre) et/ou réglage de la pression injecteur à l’aide de la vis de réglage du régulateur de pression gaz (repère 13 page 8). Cette vis sera à nouveau scellée après réglage.

Cette opération d’adaptation des brûleurs BRT à un changement de gaz ne peut être réalisée que par SOLARONICS ou par un installateur qualifié. Il est nécessaire pour cela de demander à SOLARONICS le kit de changement de gaz qui comprend le nouvel injecteur, la notice de changement de gaz et la nouvelle plaque signalétique de l’appareil.

Mise en service

Elle est effectuée impérativement par SOLARONICS

Après avoir vérifié :

·	la pression du gaz avant détente,

·	la nature du gaz disponible et sa comptabilité avec celle indiquée sur la plaque signalétique des appareils,

·	la purge et l'étanchéité du réseau gaz,

·	la tension d’alimentation du coffret de commande et de régulation (230 V mono) et celle du coffret de puissance extracteur (triphasé 230 V ou 400 V).

Il est nécessaire de s'assurer :

·	de la mise sous tension du coffret de commande et de régulation

·	de l'ouverture de la vanne générale gaz,

·	de la fermeture de l’interrupteur du coffret démarreur de l’extracteur

·	que le système de régulation donne un ordre d'autorisation de fonctionnement.

Si cette dernière condition n'est pas requise, augmenter la valeur de la consigne de température du thermostat jusqu’à obtenir l’autorisation de fonctionnement.

Ensuite :

·	Ouvrir les vannes d'isolement gaz de chacun des brûleurs du tube radiant multibrûleurs,

·	Fermer l'interrupteur général du coffret de commande et de régulation:

Après la période d'attente de 1 minute, le brûleur est mis sous tension

(le voyant jaune de chaque brûleur s'allume).

Le brûleur fonctionne alors suivant son cycle décrit aux pages 13,45 et 46

·	Vérifier le sens de rotation de l'extracteur (contrôle visuel + mesure de l'intensité absorbée par le moteur)

·	Vérifier la pression d'alimentation de chaque brûleur en aval du détendeur (au besoin changer le détendeur) et la pression en amont de l'injecteur (se reporter à la fiche technique du brûleur).

·	Contrôler la dépression dans chaque branche grâce à la prise de pression située en amont de la vanne d'équilibrage. Régler et sceller la vanne d'équilibrage en position telle que la dépression à chaud soit de 160 mm de colonne d'eau à l’extrémité de chaque branche.

·	Vérifier la pression d'alimentation de chaque brûleur en aval du détendeur (au besoin changer le détendeur) et la pression en amont de l'injecteur (se reporter à la fiche technique du brûleur).

En cas de non-allumage

Procéder à une seconde mise en route en ouvrant l’interrupteur général du coffret de commande et de régulation pendant 20 à 30 secondes avant de refermer cet interrupteur.

Lorsqu'un brûleur se met en sécurité le voyant rouge de ce brûleur s’allume, l'extracteur continue de fonctionner.

ARRET DU tube radiant multibrûleurs EUROLINE

- Ouvrir l’interrupteur général du coffret de commande et de régulation,

- Fermer le robinet d'isolement gaz de chaque brûleur en cas d'arrêt prolongé.

Dépression : Tous les brûleurs d'un tube radiant multibrûleurs EUROLINE fonctionnent à la même dépression qui est de
-1600 Pa à chaud

Cette dépression se mesure à l’extrémité de chaque branche à l’aide de la prise de pression prévue à cet effet, la prise de pression n'est accessible que si le silencieux d'entrée d'air en extrémité de branche est retiré.

L’ajustement de cette dépression s’effectue avec les vannes d’équilibrage implantées à l’extrémité de chaque branche. Ce réglage doit être effectué lorsque tous les brûleurs sont en marche et que le  tube radiant multibrûleurs EUROLINE/HARMOLINE a atteint son équilibre thermique.

Une fois cette opération de réglage effectuée, les vannes d'équilibrage sont scellées à la mise en route de l'installation. Les modifications de réglage de ces vannes ne peuvent être réalisées que par des installateurs qualifiés.

Dos de couverture Solaronics