| DESCRIPTIF TECHNIQUE Aérotherme gaz type Minigaz Evolution Modèle « modulant centrifuge » ARC |  |
| --- | --- |
| Caractéristiques techniques Type; AR2C; AR3C; AR4C; AR5C; AR6C. Débit calorifique nominal PCI (kW); 20; 27; 34; 50; 60. Puissance unitaire utile (kW); 18,4; 24,8; 31,3; 46; 55,2. Rendement de combustion PCI (%); > 92; > 92; > 92; > 92; > 92. Débit d'air à 15°C (m3/h); 1 700; 2 050; 2 800; 4 400; 5 400. Pression statique disponible sans accessoires (Pa); 120; 90; 135; 135; 130. Delta T° air (°C); 31,8; 35,5; 32,8; 30,7; 30,0. Puissance électrique absorbée (VA); 860; 900; 920; 1350; 1700. Encombrement hors tout (mm); 1 040 x 1 157 x 480; 1 040 x 1 157 x 480; 1 040 x 1 157 x 480; 1 040 x 1 257 x 580; 1 120 x 1 257 x 580. Poids (Kg); 110; 117; 125; 165; 180. Descriptif produit Le MINIGAZ comprend : - un ensemble thermique à forte inertie et modulant de 30 à 100% comprenant : - un échangeur tubulaire à faisceau double décalé - un brûleur low Nox à haut rendement - un ventilateur centrifuge grand débit - un groupe moto ventilateur centrifuge monté sur plots antivibratils, - un diffuseur frontal de teinte aluminium muni de ventelles horizontales réglables, - un boîtier électronique assurant l'allumage et le contrôle de sécurité. - un allumage automatique par une électrode d’allumage, - un dispositif de contrôle de flamme permanent, par une sonde d’ionisation, - une double protection thermique de l'échangeur, - la possibilité de de réarmer l’appareil à distance depuis le boitier un commande (non-compris dans l’appareil) - une commande par fil pilote permettant de limiter le nombre de fils à raccorder - Pilotage par coffret de régulation-modulation multizones SOLARONICS MOD3 avec sondes extérieure et intérieure(s) - une carrosserie en tôle d'acier, protégée par une peinture époxy cuite au four RAL n° 9010 à compartiment ventlé - une porte latérale sur charnières avec verrouillage à clef et joint d’étanchéité caoutchouc antibruit sur l'encadrement. Garantie - Sans mise en service Solaronics : Garantie pièce et main d’oeuvre - retour usine d’un an sur l’appareil et de 5 ans sur l’échangeur - Avec mise en service Solaronics : Garantie totale la première année et garantie de 5 ans pièces et main d’oeuvre retour usine sur l’échangeur |  |
| 78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.fr SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel. |  |
| DESCRIPTIF TECHNIQUE – AEROTHERME GAZ TYPE MINIGAZ MODULANT ARC – CC09069A-FR – 01/09/09 PAGE 1/2 |  |
| DESCRIPTIF TECHNIQUE Aérotherme gaz type Minigaz Evolution Modèle « modulant centrifuge » ARC |  |
| Mise en place des appareils La hauteur d'accrochage et la distance réglementaire par rapport aux parois devront être respectées. Prévoir un dégagement suffisant entre la porte d'accès et les parois ou obstacles avoisinants pour pouvoir sortir complètement le brûleur. Raccordement gaz Il doit être exécuté conformément aux prescriptions relatives aux installations intérieures (DTU 61.1 Installations de gaz). Le raccordement gaz s'effectue sur la partie arrière des MINIGAZ. Un kit gaz comprenant : une vanne de barrage, le filtre gaz et un détendeur suivant la pression de distribution sera placé à l'extérieur de l'appareil. Raccordement électrique - Il doit être réalisé en fonction des normes en vigueur (section des conducteurs, liaison à la terre, sectionneurs, etc...). Alimentation électrique à prévoir : 230 V mono Phase + Neutre pour tous les modèles. Evacuation des produits de combustion Elle sera réalisée à l'aide de conduits aluminium ou tout autre matériau prévu pour les produits de combustion gaz. L'emboîtage des conduits se fera à l'intérieur de la buse de l'appareil. Cette évacuation doit être exécutée conformément aux prescriptions du DTU 24.1 et 61.1 (Travaux de fumisterie et Installations de gaz). |  |
| 78, rue de Kemmel BP 30173 59428 Armentières Cedex - France Tel : +33 (0)3.20.10.59.59 Fax : +33 (0)3.20.35.57.22 http://www.solaronics.fr SOLARONICS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils. Ce document ne peut être considéré comme contractuel. |  |
| DESCRIPTIF TECHNIQUE – AEROTHERME GAZ TYPE MINIGAZ MODULANT ARC – CC09069A-FR – 01/09/09 PAGE 2/2 |  |